## T7335A Datasheet
Honeywell T7335A Thermistor Temperature Sensor
Thermistor = R2
Temperature |  | Resistance |  | Temperature | Resistance Ω | Temperature | Vout | I (mA) | ADC
-20 | °C | 98.66 | kΩ | -20 | 98660 | -20 | 4.9399 | 0.05007 | 1010.7068
-10 | °C | 56.25 | kΩ | -10 | 56250 | -10 | 4.8956 | 0.087032 | 1001.6319
0 | °C | 33.21 | kΩ | 0 | 33210 | 0 | 4.8256 | 0.14531 | 987.3243
10 | °C | 20.24 | kΩ | 10 | 20240 | 10 | 4.7201 | 0.23321 | 965.7425
20 | °C | 12.71 | kΩ | 20 | 12710 | 20 | 4.5687 | 0.35945 | 934.7469
25 | °C | 10.17 | kΩ | 25 | 10170 | 25 | 4.4723 | 0.43975 | 915.0317
30 | °C | 8.194 | kΩ | 30 | 8194 | 30 | 4.3613 | 0.53225 | 892.3208
40 | °C | 5.416 | kΩ | 40 | 5416 | 40 | 4.0931 | 0.75574 | 837.4498
50 | °C | 3.663 | kΩ | 50 | 3663 | 50 | 3.7662 | 1.0282 | 770.5632
60 | °C | 2.53 | kΩ | 60 | 2530 | 60 | 3.3914 | 1.3405 | 693.8847
70 | °C | 1.782 | kΩ | 70 | 1782 | 70 | 2.9879 | 1.6767 | 611.33
80 | °C | 1.278 | kΩ | 80 | 1278 | 80 | 2.5787 | 2.0178 | 527.6005
90 | °C | 1.089 | kΩ | 90 | 1089 | 90 | 2.3788 | 2.1844 | 486.6959
100 | °C | 0.69 | kΩ | 100 | 690 | 100 | 1.8254 | 2.6455 | 373.4762
110 | °C | 0.518 | kΩ | 110 | 518 | 110 | 1.5076 | 2.9104 | 308.4482
[6 empty] | Temperature | Vout
| R1 | 1200 | Ω |  |  | -20 | 0.060084 |  | 12.2932
| Vin | 5 | V |  |  | -10 | 0.10444 |  | 21.3681
[6 empty] | 0 | 0.17437 |  | 35.6757
[6 empty] | 10 | 0.27985 |  | 57.2575
[6 empty] | 20 | 0.43134 |  | 88.2531
[6 empty] | 25 | 0.5277 |  | 107.9683
[6 empty] | 30 | 0.63871 |  | 130.6792
[6 empty] | 40 | 0.90689 |  | 185.5502
[6 empty] | 50 | 1.2338 |  | 252.4368
[6 empty] | 60 | 1.6086 |  | 329.1153
[6 empty] | 70 | 2.0121 |  | 411.67
[6 empty] | 80 | 2.4213 |  | 495.3995
[6 empty] | 90 | 2.6212 |  | 536.3041
[6 empty] | 100 | 3.1746 |  | 649.5238
[6 empty] | 110 | 3.4924 |  | 714.5518
NTC Thermistor
1K2
Note on K4: Gustavo: NTC = R2
Note on K21: Gustavo: NTC = R1

## Roca Repair Manual
NTC thermistor table
Temperature |  | Resistance |  | Temperature | Resistance Ω | Temperature | Vout
-10 | °C | 55.2 | kΩ | -10 | 55.2 | -10 | 4.8084
0 | °C | 32.6 | kΩ | 0 | 32.6 | 0 | 4.6839
10 | °C | 19.9 | kΩ | 10 | 19.9 | 10 | 4.5023
20 | °C | 12.4 | kΩ | 20 | 12.4 | 20 | 4.2466
25 | °C | 10 | kΩ | 25 | 10 | 25 | 4.0984
30 | °C | 8.06 | kΩ | 30 | 8.06 | 30 | 3.9279
40 | °C | 5.33 | kΩ | 40 | 5.33 | 40 | 3.5392
50 | °C | 3.6 | kΩ | 50 | 3.6 | 50 | 3.1034
60 | °C | 2.49 | kΩ | 60 | 2.49 | 60 | 2.6546
70 | °C | 1.75 | kΩ | 70 | 1.75 | 70 | 2.2152
80 | °C | 1.25 | kΩ | 80 | 1.25 | 80 | 1.8116
90 | °C | 0.91 | kΩ | 90 | 0.91 | 90 | 1.463
100 | °C | 0.67 | kΩ | 100 | 0.67 | 100 | 1.1672
110 | °C | 0.51 | kΩ | 110 | 0.51 | 110 | 0.94096
| R1 | 2.2 | kΩ | Tester Temp Measurement
| Vin | 5 | V | 17 °C | 14,3 kΩ

## CH Test Setup
Central Heating Test Setup
|  | ADC |  | Instrument |  |  | Tester
| Highest temp: | 730 | -> | 2.25 | bar | -> | 52 | °C
| Lowest temp: | 830 | -> | 1.75 | bar | -> | 42 | °C
2019-08-19