## T7335D Datasheet
Honeywell T7335A Thermistor Temperature Sensor
Thermistor = R2
Temperature |  | Resistance |  | Temperature | Resistance Ω | Temperature | Vout | I (mA) | ADC | %Var
-20 | °C | 98.66 | kΩ | -20 | 98660 | -20 | 4.5398 | 0.046015 | 929 | 0% | -9.189%
-10 | °C | 56.25 | kΩ | -10 | 56250 | -10 | 4.2453 | 0.075472 | 869 | -6.459% | -15.05% | 63.83%
0 | °C | 33.21 | kΩ | 0 | 33210 | 0 | 3.8429 | 0.11571 | 786 | -9.551% | -23.17% | 53.9%
10 | °C | 20.24 | kΩ | 10 | 20240 | 10 | 3.3466 | 0.16534 | 685 | -12.85% | -33.04% | 42.62%
20 | °C | 12.71 | kΩ | 20 | 12710 | 20 | 2.7983 | 0.22017 | 573 | -16.35% | -43.99% | 33.14%
25 | °C | 10.17 | kΩ | 25 | 10170 | 25 | 2.5211 | 0.24789 | 516 | -9.948% | -49.56% | 12.67%
30 | °C | 8.194 | kΩ | 30 | 8194 | 30 | 2.2518 | 0.27482 | 461 | -10.66% | -54.94% | 10.85%
40 | °C | 5.416 | kΩ | 40 | 5416 | 40 | 1.7566 | 0.32434 | 359 | -22.13% | -64.91% | 18.15%
50 | °C | 3.663 | kΩ | 50 | 3663 | 50 | 1.3405 | 0.36595 | 274 | -23.68% | -73.22% | 12.8%
60 | °C | 2.53 | kΩ | 60 | 2530 | 60 | 1.0096 | 0.39904 | 207 | -24.45% | -79.77% | 8.945%
70 | °C | 1.782 | kΩ | 70 | 1782 | 70 | 0.75624 | 0.42438 | 155 | -25.12% | -84.85% | 6.373%
80 | °C | 1.278 | kΩ | 80 | 1278 | 80 | 0.56659 | 0.44334 | 116 | -25.16% | -88.66% | 4.493%
85 | °C | 1.089 | kΩ | 85 | 1089 | 85 | 0.49103 | 0.4509 | 100 | -13.79% | -90.22% | 1.764%
90 | °C | 0.9316 | kΩ | 90 | 931.6 | 90 | 0.4261 | 0.45739 | 87 | -13% | -91.5% | 1.408%
100 | °C | 0.69 | kΩ | 100 | 690 | 100 | 0.32273 | 0.46773 | 66 | -24.14% | -93.55% | 2.244%
110 | °C | 0.5185 | kΩ | 110 | 518.5 | 110 | 0.24647 | 0.47535 | 50 | -24.24% | -95.11% | 1.672%
120 | °C | 0.395 | kΩ | 120 | 395 | 120 | 0.19 | 0.481 | 39 | -22% | -96.19% | 1.131%
125 | °C | 0.3464 | kΩ | 125 | 346.4 | 125 | 0.1674 | 0.48326 | 34 | -12.82% | -96.68% | 0.5081%
[6 empty] | Temperature | Vout
| R1 | 10000 | Ω |  |  | -20 | 0.46015 |  | 94.1469
| Vin | 5 | V |  |  | -10 | 0.75472 |  | 154.4151
[6 empty] | 0 | 1.1571 |  | 236.7508
| ADC max |  |  |  |  | 10 | 1.6534 |  | 338.2937
|  | 1023 |  |  |  | 20 | 2.2017 |  | 450.4624
[6 empty] | 25 | 2.4789 |  | 507.1889
| RL DHW (Orange) |  |  |  |  | 30 | 2.7482 |  | 562.2733
|  | 1174 | Ω |  |  | 40 | 3.2434 |  | 663.5963
[6 empty] | 50 | 3.6595 |  | 748.7375
| RL CH (Gray) |  |  |  |  | 60 | 3.9904 |  | 816.4405
|  | 1170 | Ω |  |  | 70 | 4.2438 |  | 868.2736
[6 empty] | 80 | 4.4334 |  | 907.0757
[6 empty] | 85 | 4.509 |  | 922.5358
[6 empty] | 90 | 4.5739 |  | 935.8191
[6 empty] | 100 | 4.6773 |  | 956.9691
NTC Thermistor
1K2
Note on K4: Gustavo: NTC = R2
Note on K25: Gustavo: NTC = R1

## Test Sep 30
DWH (through pump no-power) | ADC | Temp | Step | Valve-3 | Valve-2 | Valve-1 | %Time | Kcal/h | Cost | Power
Tap water temp (idle) | 560 | 21° | 1 | 0% | 0% | 99.99% | 99.99% | 6999.3 | 0.86991 | 7000
Heat modulation step 1 | 373 | 39° | 2 | 0% | 33.33% | 66.66% | 99.99% | 8665.8 | 1.0666 | 8500
Heat modulation step 2 | 330 | 43° | 3 | 0% | 66.66% | 33.33% | 99.99% | 10332.3 | 1.2632 | 10000
|  |  | 4 | 33.33% | 0% | 66.66% | 99.99% | 11332.2 | 1.3765 | 11000
|  |  | 5 | 0% | 99.99% | 0% | 99.99% | 11998.8 | 1.4599 | 12000
|  |  | 6 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99% | 12998.7 | 1.5732 | 13000
|  |  | 7 | 33.33% | 66.66% | 0% | 99.99% | 14665.2 | 1.7698 | 14500
|  |  | 8 | 66.66% | 0% | 33.33% | 99.99% | 15665.1 | 1.8831 | 15500
|  |  | 9 | 66.66% | 33.33% | 0% | 99.99% | 17331.6 | 2.0798 | 17000
(*) Residual CH temp | 360 | 40° | 10 | 99.99% | 0% | 0% | 99.99% | 19998 | 2.3898 | 20000
Cycle time: 9 seconds aprox (3 x 3 seconds divisions)
|  |  | Temp | Resistance | I (mA) | ADC
|  |  | 20 | 2.7983 | 0.22017 | 573
|  |  | 25 | 2.5211 | 0.24789 | 516
|  |  | 30 | 2.2518 | 0.27482 | 461
|  |  | 40 | 1.7566 | 0.32434 | 359

## Roca Repair Manual
NTC thermistor table
Temperature |  | Resistance |  | Temperature | Resistance Ω | Temperature | Vout
-10 | °C | 55.2 | kΩ | -10 | 55.2 | -10 | 4.8084
0 | °C | 32.6 | kΩ | 0 | 32.6 | 0 | 4.6839
10 | °C | 19.9 | kΩ | 10 | 19.9 | 10 | 4.5023
20 | °C | 12.4 | kΩ | 20 | 12.4 | 20 | 4.2466
25 | °C | 10 | kΩ | 25 | 10 | 25 | 4.0984
30 | °C | 8.06 | kΩ | 30 | 8.06 | 30 | 3.9279
40 | °C | 5.33 | kΩ | 40 | 5.33 | 40 | 3.5392
50 | °C | 3.6 | kΩ | 50 | 3.6 | 50 | 3.1034
60 | °C | 2.49 | kΩ | 60 | 2.49 | 60 | 2.6546
70 | °C | 1.75 | kΩ | 70 | 1.75 | 70 | 2.2152
80 | °C | 1.25 | kΩ | 80 | 1.25 | 80 | 1.8116
90 | °C | 0.91 | kΩ | 90 | 0.91 | 90 | 1.463
100 | °C | 0.67 | kΩ | 100 | 0.67 | 100 | 1.1672
110 | °C | 0.51 | kΩ | 110 | 0.51 | 110 | 0.94096
| R1 | 2.2 | kΩ | Tester Temp Measurement
| Vin | 5 | V | 17 °C | 14,3 kΩ

## CH Test Setup
Central Heating Test Setup
|  | ADC |  | Instrument |  |  | Datasheet
| Highest temp: | 241 | -> | 2.25 | bar | -> | 55 | °C | RL CH = | 1170 | Ω
| Lowest temp: | 379 | -> | 1.75 | bar | -> | 38 | °C
2019-08-19
|  | ADC |  | Instrument |  |  | Tester
| Highest temp: | 730 | -> | 2.25 | bar | -> | 52 | °C
| Lowest temp: | 830 | -> | 1.75 | bar | -> | 42 | °C
2019-08-19

## DHW Test Setup
DHW Readings |  | ADC | Temp
|  | 317 | 45
Valve | Open Time | 318
Valve-1 | 6000 | 319
Valve-2 | 3000 | 320
321
322
323
324
|  | 325 | 44
| 43-44 °C | 326
327
328
329
330

## Detail
| Temperature | Vout | I (mA) | ADC | Rounded |  | Temperature | ADC | Rounded | Resolution | %Var
| -20 | 4.5398 | 0.046015 | 929 | 929 |  | -20 | 929 | 929 | - | -
10 | -10 | 4.2453 | 0.075472 | 869 | 869 | 60 | -19 | 923 | 923 | OK | -0.6459%
10 | 0 | 3.8429 | 0.11571 | 786 | 786 | 83 | -18 | 917 | 917 | OK | -0.6501%
10 | 10 | 3.3466 | 0.16534 | 685 | 685 | 101 | -17 | 911 | 911 | OK | -0.6543%
10 | 20 | 2.7983 | 0.22017 | 573 | 573 | 112 | -16 | 905 | 905 | OK | -0.6586%
5 | 25 | 2.5211 | 0.24789 | 516 | 516 | 57 | -15 | 899 | 899 | OK | -0.663%
5 | 30 | 2.2518 | 0.27482 | 461 | 461 | 55 | -14 | 893 | 893 | OK | -0.6674%
10 | 40 | 1.7566 | 0.32434 | 359 | 359 | 102 | -13 | 887 | 887 | OK | -0.6719%
10 | 50 | 1.3405 | 0.36595 | 274 | 274 | 85 | -12 | 881 | 881 | OK | -0.6764%
10 | 60 | 1.0096 | 0.39904 | 207 | 207 | 67 | -11 | 875 | 875 | OK | -0.681%
10 | 70 | 0.75624 | 0.42438 | 155 | 155 | 52 | -10 | 869 | 869 | OK | -0.6857%
10 | 80 | 0.56659 | 0.44334 | 116 | 116 | 39 | -9 | 860.7 | 861 | OK | -0.9206%
5 | 85 | 0.49103 | 0.4509 | 100 | 100 | 16 | -8 | 852.4 | 852 | OK | -1.045%
5 | 90 | 0.4261 | 0.45739 | 87 | 87 | 13 | -7 | 844.1 | 844 | OK | -0.939%
10 | 100 | 0.32273 | 0.46773 | 66 | 66 | 21 | -6 | 835.8 | 836 | OK | -0.9479%
10 | 110 | 0.24647 | 0.47535 | 50 | 50 | 16 | -5 | 827.5 | 828 | OK | -0.9569%
10 | 120 | 0.19 | 0.481 | 39 | 39 | 11 | -4 | 819.2 | 819 | OK | -1.087%
5 | 125 | 0.1674 | 0.48326 | 34 | 34 | 5 | -3 | 810.9 | 811 | OK | -0.9768%
[7 empty] | -2 | 802.6 | 803 | OK | -0.9864%
[7 empty] | -1 | 794.3 | 794 | OK | -1.121%
[7 empty] | 0 | 786 | 786 | OK | -1.008%
[7 empty] | 1 | 775.9 | 776 | OK | -1.272%
[7 empty] | 2 | 765.8 | 766 | OK | -1.289%
[7 empty] | 3 | 755.7 | 756 | OK | -1.305%
[7 empty] | 4 | 745.6 | 746 | OK | -1.323%
[7 empty] | 5 | 735.5 | 736 | OK | -1.34%
[7 empty] | 6 | 725.4 | 725 | OK | -1.495%
[7 empty] | 7 | 715.3 | 715 | OK | -1.379%
[7 empty] | 8 | 705.2 | 705 | OK | -1.399%
[7 empty] | 9 | 695.1 | 695 | OK | -1.418%
[7 empty] | 10 | 685 | 685 | OK | -1.439%
[7 empty] | 11 | 673.8 | 674 | OK | -1.606%
[7 empty] | 12 | 662.6 | 663 | OK | -1.632%
[7 empty] | 13 | 651.4 | 651 | OK | -1.81%
[7 empty] | 14 | 640.2 | 640 | OK | -1.69%
[7 empty] | 15 | 629 | 629 | OK | -1.719%
[7 empty] | 16 | 617.8 | 618 | OK | -1.749%
[7 empty] | 17 | 606.6 | 607 | OK | -1.78%
[7 empty] | 18 | 595.4 | 595 | OK | -1.977%
[7 empty] | 19 | 584.2 | 584 | OK | -1.849%
[7 empty] | 20 | 573 | 573 | OK | -1.884%
[7 empty] | 21 | 561.6 | 562 | OK | -1.92%
[7 empty] | 22 | 550.2 | 550 | OK | -2.135%
[7 empty] | 23 | 538.8 | 539 | OK | -2%
[7 empty] | 24 | 527.4 | 527 | OK | -2.226%
[7 empty] | 25 | 516 | 516 | OK | -2.087%
[7 empty] | 26 | 505 | 505 | OK | -2.132%
[7 empty] | 27 | 494 | 494 | OK | -2.178%
[7 empty] | 28 | 483 | 483 | OK | -2.227%
[7 empty] | 29 | 472 | 472 | OK | -2.277%
[7 empty] | 30 | 461 | 461 | OK | -2.331%
[7 empty] | 31 | 450.8 | 451 | OK | -2.169%
[7 empty] | 32 | 440.6 | 441 | OK | -2.217%
[7 empty] | 33 | 430.4 | 430 | OK | -2.494%
[7 empty] | 34 | 420.2 | 420 | OK | -2.326%
[7 empty] | 35 | 410 | 410 | OK | -2.381%
[7 empty] | 36 | 399.8 | 400 | OK | -2.439%
[7 empty] | 37 | 389.6 | 390 | OK | -2.5%
[5 empty] | Low CH Temp |  | 38 | 379.4 | 379 | OK | -2.821%
[7 empty] | 39 | 369.2 | 369 | OK | -2.639%
[7 empty] | 40 | 359 | 359 | OK | -2.71%
[7 empty] | 41 | 350.5 | 351 | OK | -2.228%
[7 empty] | 42 | 342 | 342 | OK | -2.564%
[7 empty] | 43 | 333.5 | 334 | OK | -2.339% | Current setup CH temperature range
[7 empty] | 44 | 325 | 325 | OK | -2.695%
[7 empty] | 45 | 316.5 | 317 | OK | -2.462%
[7 empty] | 46 | 308 | 308 | OK | -2.839%
[7 empty] | 47 | 299.5 | 300 | OK | -2.597%
[7 empty] | 48 | 291 | 291 | OK | -3%
[7 empty] | 49 | 282.5 | 283 | OK | -2.749% |  | ADC | Tester
[7 empty] | 50 | 274 | 274 | OK | -3.18% |  | 257 | 47 | °C
[7 empty] | 51 | 267.3 | 267 | OK | -2.555%
[7 empty] | 52 | 260.6 | 261 | OK | -2.247% |  | 300 | 42 | °C
[7 empty] | 53 | 253.9 | 254 | OK | -2.682%
[7 empty] | 54 | 247.2 | 247 | OK | -2.756%
[5 empty] | High CH Temp |  | 55 | 240.5 | 241 | OK | -2.429%
[7 empty] | 56 | 233.8 | 234 | OK | -2.905%
[7 empty] | 57 | 227.1 | 227 | OK | -2.991%
[7 empty] | 58 | 220.4 | 220 | OK | -3.084%
[7 empty] | 59 | 213.7 | 214 | OK | -2.727%
[7 empty] | 60 | 207 | 207 | OK | -3.271%
[7 empty] | 61 | 201.8 | 202 | OK | -2.415%
[7 empty] | 62 | 196.6 | 197 | OK | -2.475%
[7 empty] | 63 | 191.4 | 191 | OK | -3.046%
[7 empty] | 64 | 186.2 | 186 | OK | -2.618%
[7 empty] | 65 | 181 | 181 | OK | -2.688%
[7 empty] | 66 | 175.8 | 176 | OK | -2.762%
[7 empty] | 67 | 170.6 | 171 | OK | -2.841%
[7 empty] | 68 | 165.4 | 165 | OK | -3.509%
[7 empty] | 69 | 160.2 | 160 | OK | -3.03%
[7 empty] | 70 | 155 | 155 | OK | -3.125%
[7 empty] | 71 | 151.1 | 151 | OK | -2.581%
[7 empty] | 72 | 147.2 | 147 | OK | -2.649%
[7 empty] | 73 | 143.3 | 143 | OK | -2.721%
[7 empty] | 74 | 139.4 | 139 | OK | -2.797%
[7 empty] | 75 | 135.5 | 136 | OK | -2.158%
[7 empty] | 76 | 131.6 | 132 | OK | -2.941%
[7 empty] | 77 | 127.7 | 128 | OK | -3.03%
[7 empty] | 78 | 123.8 | 124 | OK | -3.125%
[7 empty] | 79 | 119.9 | 120 | OK | -3.226%
[7 empty] | 80 | 116 | 116 | OK | -3.333%
[7 empty] | 81 | 112.8 | 113 | OK | -2.586%
[7 empty] | 82 | 109.6 | 110 | OK | -2.655%
[7 empty] | 83 | 106.4 | 106 | OK | -3.636%
[7 empty] | 84 | 103.2 | 103 | OK | -2.83%
[7 empty] | 85 | 100 | 100 | OK | -2.913%
[7 empty] | 86 | 97.4 | 97 | OK | -3%
[7 empty] | 87 | 94.8 | 95 | OK | -2.062%
[7 empty] | 88 | 92.2 | 92 | OK | -3.158%
[7 empty] | 89 | 89.6 | 90 | OK | -2.174%
[7 empty] | 90 | 87 | 87 | OK | -3.333%
[7 empty] | 91 | 84.9 | 85 | OK | -2.299%
[7 empty] | 92 | 82.8 | 83 | OK | -2.353%
[7 empty] | 93 | 80.7 | 81 | OK | -2.41%
[7 empty] | 94 | 78.6 | 79 | OK | -2.469%
[7 empty] | 95 | 76.5 | 77 | OK | -2.532%
[7 empty] | 96 | 74.4 | 74 | OK | -3.896%
[7 empty] | 97 | 72.3 | 72 | OK | -2.703%
[7 empty] | 98 | 70.2 | 70 | OK | -2.778%
[7 empty] | 99 | 68.1 | 68 | OK | -2.857%
[7 empty] | 100 | 66 | 66 | OK | -2.941%
[7 empty] | 101 | 64.4 | 64 | OK | -3.03%
[7 empty] | 102 | 62.8 | 63 | OK | -1.562%
[7 empty] | 103 | 61.2 | 61 | OK | -3.175%
[7 empty] | 104 | 59.6 | 60 | OK | -1.639%
[7 empty] | 105 | 58 | 58 | OK | -3.333%
[7 empty] | 106 | 56.4 | 56 | OK | -3.448%
[7 empty] | 107 | 54.8 | 55 | OK | -1.786%
[7 empty] | 108 | 53.2 | 53 | OK | -3.636%
[7 empty] | 109 | 51.6 | 52 | OK | -1.887%
[7 empty] | 110 | 50 | 50 | OK | -3.846%
[7 empty] | 111 | 48.9 | 49 | OK | -2%
[7 empty] | 112 | 47.8 | 48 | OK | -2.041%
[7 empty] | 113 | 46.7 | 47 | OK | -2.083%
[7 empty] | 114 | 45.6 | 46 | OK | -2.128%
[7 empty] | 115 | 44.5 | 45 | OK | -2.174%
[7 empty] | 116 | 43.4 | 43 | OK | -4.444%
[7 empty] | 117 | 42.3 | 42 | OK | -2.326%
[7 empty] | 118 | 41.2 | 41 | OK | -2.381%
[7 empty] | 119 | 40.1 | 40 | OK | -2.439%
[7 empty] | 120 | 39 | 39 | OK | -2.5%
[7 empty] | 121 | 38 | 38 | OK | -2.564%
[7 empty] | 122 | 37 | 37 | OK | -2.632%
[7 empty] | 123 | 36 | 36 | OK | -2.703%
[7 empty] | 124 | 35 | 35 | OK | -2.778%
[7 empty] | 125 | 34 | 34 | OK | -2.857%
Note on D2: Gustavo: NTC = R2

## Power combinations
| Combinations | [5 empty] | Valve characteristics
Power | Valve-1 | Valve-2 | Valve3 | Total Kcal/h | Check | Temperature | Valve | Power | G20 m3/h
7000 | 100% | 0% | 0% | 7000 | 100% |  | Valve-1 | 7000 | 0.87
7500 | 90% | 10% | 0% | 7500 | 100% |  | Valve-2 | 12000 | 1.46
8000 | 80% | 20% | 0% | 8000 | 100% |  | Valve-3 | 20000 | 2.39
8500 | 70% | 30% | 0% | 8500 | 100%
9000 | 60% | 40% | 0% | 9000 | 100%
9500 | 50% | 50% | 0% | 9500 | 100%
10000 | 40% | 60% | 0% | 10000 | 100%
10500 | 30% | 70% | 0% | 10500 | 100%
11000 | 20% | 80% | 0% | 11000 | 100%
11500 | 10% | 90% | 0% | 11500 | 100%
12000 | 0% | 100% | 0% | 12000 | 100%
12500 | 40% | 30% | 30% | 12400 | 100%
13000 | 0% | 20% | 50% | 12400 | 70%
13500 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
14000 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
14500 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
15000 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
15500 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
16000 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
16500 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
17000 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
17500 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
18000 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
18500 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
19000 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
19500 | 0% | 5% | 95% | 19600 | 100%
20000 | 0% | 0% | 100% | 20000 | 100%

## Sheet1
[5 empty] | 7000 | 12000 | 20000 | 0.1 | 1 | 11 | 3 | 1331
L1 | L2 | L3 | S | R
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 700
0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1400
0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 2100
0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2800
0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 3500
0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 4200
0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 4900
0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 5600
0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 6300
0 | 0 | 1 | 1 | 7000
0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1200
0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1900
0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 2600
0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 3300
0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 4000
0 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 4700
0 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 5400
0 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 6100
0 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 6800
0 | 0.1 | 0.9 | 1 | 7500
0 | 0.1 | 1 | 1.1 | 8200
0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 2400
0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 3100
0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 3800
0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 4500
0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 5200
0 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 5900
0 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 6600
0 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 7300
0 | 0.2 | 0.8 | 1 | 8000
0 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 8700
0 | 0.2 | 1 | 1.2 | 9400
0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 3600
0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 4300
0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 5000
0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 5700
0 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 6400
0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 7100
0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 7800
0 | 0.3 | 0.7 | 1 | 8500
0 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 9200
0 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 9900
0 | 0.3 | 1 | 1.3 | 10600
0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 4800
0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 5500
0 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 6200
0 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 6900
0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 7600
0 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 8300
0 | 0.4 | 0.6 | 1 | 9000
0 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 9700
0 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 10400
0 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 11100
0 | 0.4 | 1 | 1.4 | 11800
0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 6000
0 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 6700
0 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 7400
0 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 8100
0 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 8800
0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 9500
0 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 10200
0 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 10900
0 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 11600
0 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 12300
0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 13000
0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 7200
0 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 7900
0 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 8600
0 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 9300
0 | 0.6 | 0.4 | 1 | 10000
0 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 10700
0 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 11400
0 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 12100
0 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 12800
0 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 13500
0 | 0.6 | 1 | 1.6 | 14200
0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 8400
0 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 9100
0 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 9800
0 | 0.7 | 0.3 | 1 | 10500
0 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 11200
0 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 11900
0 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 12600
0 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 13300
0 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 14000
0 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 14700
0 | 0.7 | 1 | 1.7 | 15400
0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 9600
0 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 10300
0 | 0.8 | 0.2 | 1 | 11000
0 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 11700
0 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 12400
0 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 13100
0 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 13800
0 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 14500
0 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 15200
0 | 0.8 | 0.9 | 1.7 | 15900
0 | 0.8 | 1 | 1.8 | 16600
0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 10800
0 | 0.9 | 0.1 | 1 | 11500
0 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 12200
0 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 12900
0 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 13600
0 | 0.9 | 0.5 | 1.4 | 14300
0 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 15000
0 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 15700
0 | 0.9 | 0.8 | 1.7 | 16400
0 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 17100
0 | 0.9 | 1 | 1.9 | 17800
0 | 1 | 0 | 1 | 12000
0 | 1 | 0.1 | 1.1 | 12700
0 | 1 | 0.2 | 1.2 | 13400
0 | 1 | 0.3 | 1.3 | 14100
0 | 1 | 0.4 | 1.4 | 14800
0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 15500
0 | 1 | 0.6 | 1.6 | 16200
0 | 1 | 0.7 | 1.7 | 16900
0 | 1 | 0.8 | 1.8 | 17600
0 | 1 | 0.9 | 1.9 | 18300
0 | 1 | 1 | 2 | 19000
0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 2000
0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 2700
0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 3400
0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 4100
0.1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 4800
0.1 | 0 | 0.5 | 0.6 | 5500
0.1 | 0 | 0.6 | 0.7 | 6200
0.1 | 0 | 0.7 | 0.8 | 6900
0.1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 7600
0.1 | 0 | 0.9 | 1 | 8300
0.1 | 0 | 1 | 1.1 | 9000
0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 3200
0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 3900
0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 4600
0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 5300
0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 6000
0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 6700
0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 7400
0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 8100
0.1 | 0.1 | 0.8 | 1 | 8800
0.1 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 9500
0.1 | 0.1 | 1 | 1.2 | 10200
0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 4400
0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 5100
0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 5800
0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 6500
0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 7200
0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 7900
0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 8600
0.1 | 0.2 | 0.7 | 1 | 9300
0.1 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 10000
0.1 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 10700
0.1 | 0.2 | 1 | 1.3 | 11400
0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 5600
0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 6300
0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 7000
0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 7700
0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 8400
0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 9100
0.1 | 0.3 | 0.6 | 1 | 9800
0.1 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 10500
0.1 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 11200
0.1 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 11900
0.1 | 0.3 | 1 | 1.4 | 12600
0.1 | 0.4 | 0 | 0.5 | 6800
0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 7500
0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 8200
0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 8900
0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 9600
0.1 | 0.4 | 0.5 | 1 | 10300
0.1 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 11000
0.1 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 11700
0.1 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 12400
0.1 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 13100
0.1 | 0.4 | 1 | 1.5 | 13800
0.1 | 0.5 | 0 | 0.6 | 8000
0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 8700
0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 9400
0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 10100
0.1 | 0.5 | 0.4 | 1 | 10800
0.1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 11500
0.1 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 12200
0.1 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 12900
0.1 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 13600
0.1 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 14300
0.1 | 0.5 | 1 | 1.6 | 15000
0.1 | 0.6 | 0 | 0.7 | 9200
0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 9900
0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 10600
0.1 | 0.6 | 0.3 | 1 | 11300
0.1 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 12000
0.1 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 12700
0.1 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 13400
0.1 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 14100
0.1 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 14800
0.1 | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 15500
0.1 | 0.6 | 1 | 1.7 | 16200
0.1 | 0.7 | 0 | 0.8 | 10400
0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 11100
0.1 | 0.7 | 0.2 | 1 | 11800
0.1 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 12500
0.1 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 13200
0.1 | 0.7 | 0.5 | 1.3 | 13900
0.1 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 14600
0.1 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 15300
0.1 | 0.7 | 0.8 | 1.6 | 16000
0.1 | 0.7 | 0.9 | 1.7 | 16700
0.1 | 0.7 | 1 | 1.8 | 17400
0.1 | 0.8 | 0 | 0.9 | 11600
0.1 | 0.8 | 0.1 | 1 | 12300
0.1 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 13000
0.1 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 13700
0.1 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | 14400
0.1 | 0.8 | 0.5 | 1.4 | 15100
0.1 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 15800
0.1 | 0.8 | 0.7 | 1.6 | 16500
0.1 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 17200
0.1 | 0.8 | 0.9 | 1.8 | 17900
0.1 | 0.8 | 1 | 1.9 | 18600
0.1 | 0.9 | 0 | 1 | 12800
0.1 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 13500
0.1 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 14200
0.1 | 0.9 | 0.3 | 1.3 | 14900
0.1 | 0.9 | 0.4 | 1.4 | 15600
0.1 | 0.9 | 0.5 | 1.5 | 16300
0.1 | 0.9 | 0.6 | 1.6 | 17000
0.1 | 0.9 | 0.7 | 1.7 | 17700
0.1 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 18400
0.1 | 0.9 | 0.9 | 1.9 | 19100
0.1 | 0.9 | 1 | 2 | 19800
0.1 | 1 | 0 | 1.1 | 14000
0.1 | 1 | 0.1 | 1.2 | 14700
0.1 | 1 | 0.2 | 1.3 | 15400
0.1 | 1 | 0.3 | 1.4 | 16100
0.1 | 1 | 0.4 | 1.5 | 16800
0.1 | 1 | 0.5 | 1.6 | 17500
0.1 | 1 | 0.6 | 1.7 | 18200
0.1 | 1 | 0.7 | 1.8 | 18900
0.1 | 1 | 0.8 | 1.9 | 19600
0.1 | 1 | 0.9 | 2 | 20300
0.1 | 1 | 1 | 2.1 | 21000
0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 4000
0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 4700
0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 5400
0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 6100
0.2 | 0 | 0.4 | 0.6 | 6800
0.2 | 0 | 0.5 | 0.7 | 7500
0.2 | 0 | 0.6 | 0.8 | 8200
0.2 | 0 | 0.7 | 0.9 | 8900
0.2 | 0 | 0.8 | 1 | 9600
0.2 | 0 | 0.9 | 1.1 | 10300
0.2 | 0 | 1 | 1.2 | 11000
0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 5200
0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 5900
0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 6600
0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 7300
0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 8000
0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 8700
0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 9400
0.2 | 0.1 | 0.7 | 1 | 10100
0.2 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 10800
0.2 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 11500
0.2 | 0.1 | 1 | 1.3 | 12200
0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 6400
0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 7100
0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 7800
0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 8500
0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 9200
0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 9900
0.2 | 0.2 | 0.6 | 1 | 10600
0.2 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 11300
0.2 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 12000
0.2 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 12700
0.2 | 0.2 | 1 | 1.4 | 13400
0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 7600
0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 8300
0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 9000
0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 9700
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 10400
0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 11100
0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 11800
0.2 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 12500
0.2 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 13200
0.2 | 0.3 | 0.9 | 1.4 | 13900
0.2 | 0.3 | 1 | 1.5 | 14600
0.2 | 0.4 | 0 | 0.6 | 8800
0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 9500
0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 10200
0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 10900
0.2 | 0.4 | 0.4 | 1 | 11600
0.2 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 12300
0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 13000
0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 13700
0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 14400
0.2 | 0.4 | 0.9 | 1.5 | 15100
0.2 | 0.4 | 1 | 1.6 | 15800
0.2 | 0.5 | 0 | 0.7 | 10000
0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 10700
0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 11400
0.2 | 0.5 | 0.3 | 1 | 12100
0.2 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 12800
0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 13500
0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 14200
0.2 | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 14900
0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 15600
0.2 | 0.5 | 0.9 | 1.6 | 16300
0.2 | 0.5 | 1 | 1.7 | 17000
0.2 | 0.6 | 0 | 0.8 | 11200
0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 11900
0.2 | 0.6 | 0.2 | 1 | 12600
0.2 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 13300
0.2 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 14000
0.2 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 14700
0.2 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 15400
0.2 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 16100
0.2 | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 16800
0.2 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 17500
0.2 | 0.6 | 1 | 1.8 | 18200
0.2 | 0.7 | 0 | 0.9 | 12400
0.2 | 0.7 | 0.1 | 1 | 13100
0.2 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 13800
0.2 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 14500
0.2 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 15200
0.2 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 15900
0.2 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 16600
0.2 | 0.7 | 0.7 | 1.6 | 17300
0.2 | 0.7 | 0.8 | 1.7 | 18000
0.2 | 0.7 | 0.9 | 1.8 | 18700
0.2 | 0.7 | 1 | 1.9 | 19400
0.2 | 0.8 | 0 | 1 | 13600
0.2 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 14300
0.2 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 15000
0.2 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 15700
0.2 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 16400
0.2 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | 17100
0.2 | 0.8 | 0.6 | 1.6 | 17800
0.2 | 0.8 | 0.7 | 1.7 | 18500
0.2 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 19200
0.2 | 0.8 | 0.9 | 1.9 | 19900
0.2 | 0.8 | 1 | 2 | 20600
0.2 | 0.9 | 0 | 1.1 | 14800
0.2 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 15500
0.2 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 16200
0.2 | 0.9 | 0.3 | 1.4 | 16900
0.2 | 0.9 | 0.4 | 1.5 | 17600
0.2 | 0.9 | 0.5 | 1.6 | 18300
0.2 | 0.9 | 0.6 | 1.7 | 19000
0.2 | 0.9 | 0.7 | 1.8 | 19700
0.2 | 0.9 | 0.8 | 1.9 | 20400
0.2 | 0.9 | 0.9 | 2 | 21100
0.2 | 0.9 | 1 | 2.1 | 21800
0.2 | 1 | 0 | 1.2 | 16000
0.2 | 1 | 0.1 | 1.3 | 16700
0.2 | 1 | 0.2 | 1.4 | 17400
0.2 | 1 | 0.3 | 1.5 | 18100
0.2 | 1 | 0.4 | 1.6 | 18800
0.2 | 1 | 0.5 | 1.7 | 19500
0.2 | 1 | 0.6 | 1.8 | 20200
0.2 | 1 | 0.7 | 1.9 | 20900
0.2 | 1 | 0.8 | 2 | 21600
0.2 | 1 | 0.9 | 2.1 | 22300
0.2 | 1 | 1 | 2.2 | 23000
0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 6000
0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 6700
0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 7400
0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 8100
0.3 | 0 | 0.4 | 0.7 | 8800
0.3 | 0 | 0.5 | 0.8 | 9500
0.3 | 0 | 0.6 | 0.9 | 10200
0.3 | 0 | 0.7 | 1 | 10900
0.3 | 0 | 0.8 | 1.1 | 11600
0.3 | 0 | 0.9 | 1.2 | 12300
0.3 | 0 | 1 | 1.3 | 13000
0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 7200
0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 7900
0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 8600
0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 9300
0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 10000
0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 10700
0.3 | 0.1 | 0.6 | 1 | 11400
0.3 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 12100
0.3 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 12800
0.3 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 13500
0.3 | 0.1 | 1 | 1.4 | 14200
0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 8400
0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 9100
0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 9800
0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 10500
0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 11200
0.3 | 0.2 | 0.5 | 1 | 11900
0.3 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 12600
0.3 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 13300
0.3 | 0.2 | 0.8 | 1.3 | 14000
0.3 | 0.2 | 0.9 | 1.4 | 14700
0.3 | 0.2 | 1 | 1.5 | 15400
0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 9600
0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 10300
0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 11000
0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 11700
0.3 | 0.3 | 0.4 | 1 | 12400
0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 13100
0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 13800
0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 14500
0.3 | 0.3 | 0.8 | 1.4 | 15200
0.3 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 15900
0.3 | 0.3 | 1 | 1.6 | 16600
0.3 | 0.4 | 0 | 0.7 | 10800
0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 11500
0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 12200
0.3 | 0.4 | 0.3 | 1 | 12900
0.3 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 13600
0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 14300
0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 15000
0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 15700
0.3 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 16400
0.3 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 17100
0.3 | 0.4 | 1 | 1.7 | 17800
0.3 | 0.5 | 0 | 0.8 | 12000
0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 12700
0.3 | 0.5 | 0.2 | 1 | 13400
0.3 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 14100
0.3 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 14800
0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 15500
0.3 | 0.5 | 0.6 | 1.4 | 16200
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 16900
0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 17600
0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.7 | 18300
0.3 | 0.5 | 1 | 1.8 | 19000
0.3 | 0.6 | 0 | 0.9 | 13200
0.3 | 0.6 | 0.1 | 1 | 13900
0.3 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 14600
0.3 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 15300
0.3 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 16000
0.3 | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 16700
0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 17400
0.3 | 0.6 | 0.7 | 1.6 | 18100
0.3 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 18800
0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.8 | 19500
0.3 | 0.6 | 1 | 1.9 | 20200
0.3 | 0.7 | 0 | 1 | 14400
0.3 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 15100
0.3 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 15800
0.3 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 16500
0.3 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 17200
0.3 | 0.7 | 0.5 | 1.5 | 17900
0.3 | 0.7 | 0.6 | 1.6 | 18600
0.3 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 19300
0.3 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 20000
0.3 | 0.7 | 0.9 | 1.9 | 20700
0.3 | 0.7 | 1 | 2 | 21400
0.3 | 0.8 | 0 | 1.1 | 15600
0.3 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 16300
0.3 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 17000
0.3 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 17700
0.3 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 18400
0.3 | 0.8 | 0.5 | 1.6 | 19100
0.3 | 0.8 | 0.6 | 1.7 | 19800
0.3 | 0.8 | 0.7 | 1.8 | 20500
0.3 | 0.8 | 0.8 | 1.9 | 21200
0.3 | 0.8 | 0.9 | 2 | 21900
0.3 | 0.8 | 1 | 2.1 | 22600
0.3 | 0.9 | 0 | 1.2 | 16800
0.3 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 17500
0.3 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 18200
0.3 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 18900
0.3 | 0.9 | 0.4 | 1.6 | 19600
0.3 | 0.9 | 0.5 | 1.7 | 20300
0.3 | 0.9 | 0.6 | 1.8 | 21000
0.3 | 0.9 | 0.7 | 1.9 | 21700
0.3 | 0.9 | 0.8 | 2 | 22400
0.3 | 0.9 | 0.9 | 2.1 | 23100
0.3 | 0.9 | 1 | 2.2 | 23800
0.3 | 1 | 0 | 1.3 | 18000
0.3 | 1 | 0.1 | 1.4 | 18700
0.3 | 1 | 0.2 | 1.5 | 19400
0.3 | 1 | 0.3 | 1.6 | 20100
0.3 | 1 | 0.4 | 1.7 | 20800
0.3 | 1 | 0.5 | 1.8 | 21500
0.3 | 1 | 0.6 | 1.9 | 22200
0.3 | 1 | 0.7 | 2 | 22900
0.3 | 1 | 0.8 | 2.1 | 23600
0.3 | 1 | 0.9 | 2.2 | 24300
0.3 | 1 | 1 | 2.3 | 25000
0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 8000
0.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 8700
0.4 | 0 | 0.2 | 0.6 | 9400
0.4 | 0 | 0.3 | 0.7 | 10100
0.4 | 0 | 0.4 | 0.8 | 10800
0.4 | 0 | 0.5 | 0.9 | 11500
0.4 | 0 | 0.6 | 1 | 12200
0.4 | 0 | 0.7 | 1.1 | 12900
0.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 13600
0.4 | 0 | 0.9 | 1.3 | 14300
0.4 | 0 | 1 | 1.4 | 15000
0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 | 9200
0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 9900
0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 10600
0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 11300
0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 12000
0.4 | 0.1 | 0.5 | 1 | 12700
0.4 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 13400
0.4 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 14100
0.4 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 14800
0.4 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 15500
0.4 | 0.1 | 1 | 1.5 | 16200
0.4 | 0.2 | 0 | 0.6 | 10400
0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 11100
0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 11800
0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 12500
0.4 | 0.2 | 0.4 | 1 | 13200
0.4 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 13900
0.4 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 14600
0.4 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 15300
0.4 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 16000
0.4 | 0.2 | 0.9 | 1.5 | 16700
0.4 | 0.2 | 1 | 1.6 | 17400
0.4 | 0.3 | 0 | 0.7 | 11600
0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 12300
0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 13000
0.4 | 0.3 | 0.3 | 1 | 13700
0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 14400
0.4 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 15100
0.4 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 15800
0.4 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 16500
0.4 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 17200
0.4 | 0.3 | 0.9 | 1.6 | 17900
0.4 | 0.3 | 1 | 1.7 | 18600
0.4 | 0.4 | 0 | 0.8 | 12800
0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 13500
0.4 | 0.4 | 0.2 | 1 | 14200
0.4 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 14900
0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 15600
0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 16300
0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 17000
0.4 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 17700
0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 18400
0.4 | 0.4 | 0.9 | 1.7 | 19100
0.4 | 0.4 | 1 | 1.8 | 19800
0.4 | 0.5 | 0 | 0.9 | 14000
0.4 | 0.5 | 0.1 | 1 | 14700
0.4 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 15400
0.4 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 16100
0.4 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 16800
0.4 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 17500
0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 18200
0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.6 | 18900
0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.7 | 19600
0.4 | 0.5 | 0.9 | 1.8 | 20300
0.4 | 0.5 | 1 | 1.9 | 21000
0.4 | 0.6 | 0 | 1 | 15200
0.4 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 15900
0.4 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 16600
0.4 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 17300
0.4 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 18000
0.4 | 0.6 | 0.5 | 1.5 | 18700
0.4 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 19400
0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.7 | 20100
0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 20800
0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.9 | 21500
0.4 | 0.6 | 1 | 2 | 22200
0.4 | 0.7 | 0 | 1.1 | 16400
0.4 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 17100
0.4 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 17800
0.4 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | 18500
0.4 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 19200
0.4 | 0.7 | 0.5 | 1.6 | 19900
0.4 | 0.7 | 0.6 | 1.7 | 20600
0.4 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 21300
0.4 | 0.7 | 0.8 | 1.9 | 22000
0.4 | 0.7 | 0.9 | 2 | 22700
0.4 | 0.7 | 1 | 2.1 | 23400
0.4 | 0.8 | 0 | 1.2 | 17600
0.4 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 18300
0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 19000
0.4 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 19700
0.4 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 20400
0.4 | 0.8 | 0.5 | 1.7 | 21100
0.4 | 0.8 | 0.6 | 1.8 | 21800
0.4 | 0.8 | 0.7 | 1.9 | 22500
0.4 | 0.8 | 0.8 | 2 | 23200
0.4 | 0.8 | 0.9 | 2.1 | 23900
0.4 | 0.8 | 1 | 2.2 | 24600
0.4 | 0.9 | 0 | 1.3 | 18800
0.4 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 19500
0.4 | 0.9 | 0.2 | 1.5 | 20200
0.4 | 0.9 | 0.3 | 1.6 | 20900
0.4 | 0.9 | 0.4 | 1.7 | 21600
0.4 | 0.9 | 0.5 | 1.8 | 22300
0.4 | 0.9 | 0.6 | 1.9 | 23000
0.4 | 0.9 | 0.7 | 2 | 23700
0.4 | 0.9 | 0.8 | 2.1 | 24400
0.4 | 0.9 | 0.9 | 2.2 | 25100
0.4 | 0.9 | 1 | 2.3 | 25800
0.4 | 1 | 0 | 1.4 | 20000
0.4 | 1 | 0.1 | 1.5 | 20700
0.4 | 1 | 0.2 | 1.6 | 21400
0.4 | 1 | 0.3 | 1.7 | 22100
0.4 | 1 | 0.4 | 1.8 | 22800
0.4 | 1 | 0.5 | 1.9 | 23500
0.4 | 1 | 0.6 | 2 | 24200
0.4 | 1 | 0.7 | 2.1 | 24900
0.4 | 1 | 0.8 | 2.2 | 25600
0.4 | 1 | 0.9 | 2.3 | 26300
0.4 | 1 | 1 | 2.4 | 27000
0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 10000
0.5 | 0 | 0.1 | 0.6 | 10700
0.5 | 0 | 0.2 | 0.7 | 11400
0.5 | 0 | 0.3 | 0.8 | 12100
0.5 | 0 | 0.4 | 0.9 | 12800
0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 13500
0.5 | 0 | 0.6 | 1.1 | 14200
0.5 | 0 | 0.7 | 1.2 | 14900
0.5 | 0 | 0.8 | 1.3 | 15600
0.5 | 0 | 0.9 | 1.4 | 16300
0.5 | 0 | 1 | 1.5 | 17000
0.5 | 0.1 | 0 | 0.6 | 11200
0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 11900
0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 12600
0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 13300
0.5 | 0.1 | 0.4 | 1 | 14000
0.5 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 14700
0.5 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 15400
0.5 | 0.1 | 0.7 | 1.3 | 16100
0.5 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 16800
0.5 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 17500
0.5 | 0.1 | 1 | 1.6 | 18200
0.5 | 0.2 | 0 | 0.7 | 12400
0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 13100
0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 13800
0.5 | 0.2 | 0.3 | 1 | 14500
0.5 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 15200
0.5 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 15900
0.5 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 16600
0.5 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | 17300
0.5 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 18000
0.5 | 0.2 | 0.9 | 1.6 | 18700
0.5 | 0.2 | 1 | 1.7 | 19400
0.5 | 0.3 | 0 | 0.8 | 13600
0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 14300
0.5 | 0.3 | 0.2 | 1 | 15000
0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 15700
0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 16400
0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 17100
0.5 | 0.3 | 0.6 | 1.4 | 17800
0.5 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 18500
0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.6 | 19200
0.5 | 0.3 | 0.9 | 1.7 | 19900
0.5 | 0.3 | 1 | 1.8 | 20600
0.5 | 0.4 | 0 | 0.9 | 14800
0.5 | 0.4 | 0.1 | 1 | 15500
0.5 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 16200
0.5 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 16900
0.5 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 17600
0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 18300
0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 19000
0.5 | 0.4 | 0.7 | 1.6 | 19700
0.5 | 0.4 | 0.8 | 1.7 | 20400
0.5 | 0.4 | 0.9 | 1.8 | 21100
0.5 | 0.4 | 1 | 1.9 | 21800
0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 16000
0.5 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 16700
0.5 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 17400
0.5 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 18100
0.5 | 0.5 | 0.4 | 1.4 | 18800
0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 19500
0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.6 | 20200
0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.7 | 20900
0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 21600
0.5 | 0.5 | 0.9 | 1.9 | 22300
0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 23000
0.5 | 0.6 | 0 | 1.1 | 17200
0.5 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 17900
0.5 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | 18600
0.5 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 19300
0.5 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | 20000
0.5 | 0.6 | 0.5 | 1.6 | 20700
0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.7 | 21400
0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.8 | 22100
0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.9 | 22800
0.5 | 0.6 | 0.9 | 2 | 23500
0.5 | 0.6 | 1 | 2.1 | 24200
0.5 | 0.7 | 0 | 1.2 | 18400
0.5 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 19100
0.5 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 19800
0.5 | 0.7 | 0.3 | 1.5 | 20500
0.5 | 0.7 | 0.4 | 1.6 | 21200
0.5 | 0.7 | 0.5 | 1.7 | 21900
0.5 | 0.7 | 0.6 | 1.8 | 22600
0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.9 | 23300
0.5 | 0.7 | 0.8 | 2 | 24000
0.5 | 0.7 | 0.9 | 2.1 | 24700
0.5 | 0.7 | 1 | 2.2 | 25400
0.5 | 0.8 | 0 | 1.3 | 19600
0.5 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 20300
0.5 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 21000
0.5 | 0.8 | 0.3 | 1.6 | 21700
0.5 | 0.8 | 0.4 | 1.7 | 22400
0.5 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | 23100
0.5 | 0.8 | 0.6 | 1.9 | 23800
0.5 | 0.8 | 0.7 | 2 | 24500
0.5 | 0.8 | 0.8 | 2.1 | 25200
0.5 | 0.8 | 0.9 | 2.2 | 25900
0.5 | 0.8 | 1 | 2.3 | 26600
0.5 | 0.9 | 0 | 1.4 | 20800
0.5 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 21500
0.5 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 22200
0.5 | 0.9 | 0.3 | 1.7 | 22900
0.5 | 0.9 | 0.4 | 1.8 | 23600
0.5 | 0.9 | 0.5 | 1.9 | 24300
0.5 | 0.9 | 0.6 | 2 | 25000
0.5 | 0.9 | 0.7 | 2.1 | 25700
0.5 | 0.9 | 0.8 | 2.2 | 26400
0.5 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | 27100
0.5 | 0.9 | 1 | 2.4 | 27800
0.5 | 1 | 0 | 1.5 | 22000
0.5 | 1 | 0.1 | 1.6 | 22700
0.5 | 1 | 0.2 | 1.7 | 23400
0.5 | 1 | 0.3 | 1.8 | 24100
0.5 | 1 | 0.4 | 1.9 | 24800
0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 25500
0.5 | 1 | 0.6 | 2.1 | 26200
0.5 | 1 | 0.7 | 2.2 | 26900
0.5 | 1 | 0.8 | 2.3 | 27600
0.5 | 1 | 0.9 | 2.4 | 28300
0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 29000
0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 12000
0.6 | 0 | 0.1 | 0.7 | 12700
0.6 | 0 | 0.2 | 0.8 | 13400
0.6 | 0 | 0.3 | 0.9 | 14100
0.6 | 0 | 0.4 | 1 | 14800
0.6 | 0 | 0.5 | 1.1 | 15500
0.6 | 0 | 0.6 | 1.2 | 16200
0.6 | 0 | 0.7 | 1.3 | 16900
0.6 | 0 | 0.8 | 1.4 | 17600
0.6 | 0 | 0.9 | 1.5 | 18300
0.6 | 0 | 1 | 1.6 | 19000
0.6 | 0.1 | 0 | 0.7 | 13200
0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 13900
0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 14600
0.6 | 0.1 | 0.3 | 1 | 15300
0.6 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 16000
0.6 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 16700
0.6 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 17400
0.6 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 18100
0.6 | 0.1 | 0.8 | 1.5 | 18800
0.6 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 19500
0.6 | 0.1 | 1 | 1.7 | 20200
0.6 | 0.2 | 0 | 0.8 | 14400
0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 15100
0.6 | 0.2 | 0.2 | 1 | 15800
0.6 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 16500
0.6 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 17200
0.6 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 17900
0.6 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 18600
0.6 | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 19300
0.6 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 20000
0.6 | 0.2 | 0.9 | 1.7 | 20700
0.6 | 0.2 | 1 | 1.8 | 21400
0.6 | 0.3 | 0 | 0.9 | 15600
0.6 | 0.3 | 0.1 | 1 | 16300
0.6 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 17000
0.6 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 17700
0.6 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 18400
0.6 | 0.3 | 0.5 | 1.4 | 19100
0.6 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 19800
0.6 | 0.3 | 0.7 | 1.6 | 20500
0.6 | 0.3 | 0.8 | 1.7 | 21200
0.6 | 0.3 | 0.9 | 1.8 | 21900
0.6 | 0.3 | 1 | 1.9 | 22600
0.6 | 0.4 | 0 | 1 | 16800
0.6 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 17500
0.6 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 18200
0.6 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 18900
0.6 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 19600
0.6 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 20300
0.6 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 21000
0.6 | 0.4 | 0.7 | 1.7 | 21700
0.6 | 0.4 | 0.8 | 1.8 | 22400
0.6 | 0.4 | 0.9 | 1.9 | 23100
0.6 | 0.4 | 1 | 2 | 23800
0.6 | 0.5 | 0 | 1.1 | 18000
0.6 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 18700
0.6 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 19400
0.6 | 0.5 | 0.3 | 1.4 | 20100
0.6 | 0.5 | 0.4 | 1.5 | 20800
0.6 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 21500
0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.7 | 22200
0.6 | 0.5 | 0.7 | 1.8 | 22900
0.6 | 0.5 | 0.8 | 1.9 | 23600
0.6 | 0.5 | 0.9 | 2 | 24300
0.6 | 0.5 | 1 | 2.1 | 25000
0.6 | 0.6 | 0 | 1.2 | 19200
0.6 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 19900
0.6 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 20600
0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 21300
0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | 22000
0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.7 | 22700
0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 23400
0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.9 | 24100
0.6 | 0.6 | 0.8 | 2 | 24800
0.6 | 0.6 | 0.9 | 2.1 | 25500
0.6 | 0.6 | 1 | 2.2 | 26200
0.6 | 0.7 | 0 | 1.3 | 20400
0.6 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 21100
0.6 | 0.7 | 0.2 | 1.5 | 21800
0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.6 | 22500
0.6 | 0.7 | 0.4 | 1.7 | 23200
0.6 | 0.7 | 0.5 | 1.8 | 23900
0.6 | 0.7 | 0.6 | 1.9 | 24600
0.6 | 0.7 | 0.7 | 2 | 25300
0.6 | 0.7 | 0.8 | 2.1 | 26000
0.6 | 0.7 | 0.9 | 2.2 | 26700
0.6 | 0.7 | 1 | 2.3 | 27400
0.6 | 0.8 | 0 | 1.4 | 21600
0.6 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 22300
0.6 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | 23000
0.6 | 0.8 | 0.3 | 1.7 | 23700
0.6 | 0.8 | 0.4 | 1.8 | 24400
0.6 | 0.8 | 0.5 | 1.9 | 25100
0.6 | 0.8 | 0.6 | 2 | 25800
0.6 | 0.8 | 0.7 | 2.1 | 26500
0.6 | 0.8 | 0.8 | 2.2 | 27200
0.6 | 0.8 | 0.9 | 2.3 | 27900
0.6 | 0.8 | 1 | 2.4 | 28600
0.6 | 0.9 | 0 | 1.5 | 22800
0.6 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 23500
0.6 | 0.9 | 0.2 | 1.7 | 24200
0.6 | 0.9 | 0.3 | 1.8 | 24900
0.6 | 0.9 | 0.4 | 1.9 | 25600
0.6 | 0.9 | 0.5 | 2 | 26300
0.6 | 0.9 | 0.6 | 2.1 | 27000
0.6 | 0.9 | 0.7 | 2.2 | 27700
0.6 | 0.9 | 0.8 | 2.3 | 28400
0.6 | 0.9 | 0.9 | 2.4 | 29100
0.6 | 0.9 | 1 | 2.5 | 29800
0.6 | 1 | 0 | 1.6 | 24000
0.6 | 1 | 0.1 | 1.7 | 24700
0.6 | 1 | 0.2 | 1.8 | 25400
0.6 | 1 | 0.3 | 1.9 | 26100
0.6 | 1 | 0.4 | 2 | 26800
0.6 | 1 | 0.5 | 2.1 | 27500
0.6 | 1 | 0.6 | 2.2 | 28200
0.6 | 1 | 0.7 | 2.3 | 28900
0.6 | 1 | 0.8 | 2.4 | 29600
0.6 | 1 | 0.9 | 2.5 | 30300
0.6 | 1 | 1 | 2.6 | 31000
0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 14000
0.7 | 0 | 0.1 | 0.8 | 14700
0.7 | 0 | 0.2 | 0.9 | 15400
0.7 | 0 | 0.3 | 1 | 16100
0.7 | 0 | 0.4 | 1.1 | 16800
0.7 | 0 | 0.5 | 1.2 | 17500
0.7 | 0 | 0.6 | 1.3 | 18200
0.7 | 0 | 0.7 | 1.4 | 18900
0.7 | 0 | 0.8 | 1.5 | 19600
0.7 | 0 | 0.9 | 1.6 | 20300
0.7 | 0 | 1 | 1.7 | 21000
0.7 | 0.1 | 0 | 0.8 | 15200
0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 15900
0.7 | 0.1 | 0.2 | 1 | 16600
0.7 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 17300
0.7 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 18000
0.7 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 18700
0.7 | 0.1 | 0.6 | 1.4 | 19400
0.7 | 0.1 | 0.7 | 1.5 | 20100
0.7 | 0.1 | 0.8 | 1.6 | 20800
0.7 | 0.1 | 0.9 | 1.7 | 21500
0.7 | 0.1 | 1 | 1.8 | 22200
0.7 | 0.2 | 0 | 0.9 | 16400
0.7 | 0.2 | 0.1 | 1 | 17100
0.7 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 17800
0.7 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 18500
0.7 | 0.2 | 0.4 | 1.3 | 19200
0.7 | 0.2 | 0.5 | 1.4 | 19900
0.7 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 20600
0.7 | 0.2 | 0.7 | 1.6 | 21300
0.7 | 0.2 | 0.8 | 1.7 | 22000
0.7 | 0.2 | 0.9 | 1.8 | 22700
0.7 | 0.2 | 1 | 1.9 | 23400
0.7 | 0.3 | 0 | 1 | 17600
0.7 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 18300
0.7 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 19000
0.7 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 19700
0.7 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 20400
0.7 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 21100
0.7 | 0.3 | 0.6 | 1.6 | 21800
0.7 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | 22500
0.7 | 0.3 | 0.8 | 1.8 | 23200
0.7 | 0.3 | 0.9 | 1.9 | 23900
0.7 | 0.3 | 1 | 2 | 24600
0.7 | 0.4 | 0 | 1.1 | 18800
0.7 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 19500
0.7 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 20200
0.7 | 0.4 | 0.3 | 1.4 | 20900
0.7 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 21600
0.7 | 0.4 | 0.5 | 1.6 | 22300
0.7 | 0.4 | 0.6 | 1.7 | 23000
0.7 | 0.4 | 0.7 | 1.8 | 23700
0.7 | 0.4 | 0.8 | 1.9 | 24400
0.7 | 0.4 | 0.9 | 2 | 25100
0.7 | 0.4 | 1 | 2.1 | 25800
0.7 | 0.5 | 0 | 1.2 | 20000
0.7 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 20700
0.7 | 0.5 | 0.2 | 1.4 | 21400
0.7 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 22100
0.7 | 0.5 | 0.4 | 1.6 | 22800
0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 23500
0.7 | 0.5 | 0.6 | 1.8 | 24200
0.7 | 0.5 | 0.7 | 1.9 | 24900
0.7 | 0.5 | 0.8 | 2 | 25600
0.7 | 0.5 | 0.9 | 2.1 | 26300
0.7 | 0.5 | 1 | 2.2 | 27000
0.7 | 0.6 | 0 | 1.3 | 21200
0.7 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 21900
0.7 | 0.6 | 0.2 | 1.5 | 22600
0.7 | 0.6 | 0.3 | 1.6 | 23300
0.7 | 0.6 | 0.4 | 1.7 | 24000
0.7 | 0.6 | 0.5 | 1.8 | 24700
0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.9 | 25400
0.7 | 0.6 | 0.7 | 2 | 26100
0.7 | 0.6 | 0.8 | 2.1 | 26800
0.7 | 0.6 | 0.9 | 2.2 | 27500
0.7 | 0.6 | 1 | 2.3 | 28200
0.7 | 0.7 | 0 | 1.4 | 22400
0.7 | 0.7 | 0.1 | 1.5 | 23100
0.7 | 0.7 | 0.2 | 1.6 | 23800
0.7 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 24500
0.7 | 0.7 | 0.4 | 1.8 | 25200
0.7 | 0.7 | 0.5 | 1.9 | 25900
0.7 | 0.7 | 0.6 | 2 | 26600
0.7 | 0.7 | 0.7 | 2.1 | 27300
0.7 | 0.7 | 0.8 | 2.2 | 28000
0.7 | 0.7 | 0.9 | 2.3 | 28700
0.7 | 0.7 | 1 | 2.4 | 29400
0.7 | 0.8 | 0 | 1.5 | 23600
0.7 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 24300
0.7 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | 25000
0.7 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 25700
0.7 | 0.8 | 0.4 | 1.9 | 26400
0.7 | 0.8 | 0.5 | 2 | 27100
0.7 | 0.8 | 0.6 | 2.1 | 27800
0.7 | 0.8 | 0.7 | 2.2 | 28500
0.7 | 0.8 | 0.8 | 2.3 | 29200
0.7 | 0.8 | 0.9 | 2.4 | 29900
0.7 | 0.8 | 1 | 2.5 | 30600
0.7 | 0.9 | 0 | 1.6 | 24800
0.7 | 0.9 | 0.1 | 1.7 | 25500
0.7 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 26200
0.7 | 0.9 | 0.3 | 1.9 | 26900
0.7 | 0.9 | 0.4 | 2 | 27600
0.7 | 0.9 | 0.5 | 2.1 | 28300
0.7 | 0.9 | 0.6 | 2.2 | 29000
0.7 | 0.9 | 0.7 | 2.3 | 29700
0.7 | 0.9 | 0.8 | 2.4 | 30400
0.7 | 0.9 | 0.9 | 2.5 | 31100
0.7 | 0.9 | 1 | 2.6 | 31800
0.7 | 1 | 0 | 1.7 | 26000
0.7 | 1 | 0.1 | 1.8 | 26700
0.7 | 1 | 0.2 | 1.9 | 27400
0.7 | 1 | 0.3 | 2 | 28100
0.7 | 1 | 0.4 | 2.1 | 28800
0.7 | 1 | 0.5 | 2.2 | 29500
0.7 | 1 | 0.6 | 2.3 | 30200
0.7 | 1 | 0.7 | 2.4 | 30900
0.7 | 1 | 0.8 | 2.5 | 31600
0.7 | 1 | 0.9 | 2.6 | 32300
0.7 | 1 | 1 | 2.7 | 33000
0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 16000
0.8 | 0 | 0.1 | 0.9 | 16700
0.8 | 0 | 0.2 | 1 | 17400
0.8 | 0 | 0.3 | 1.1 | 18100
0.8 | 0 | 0.4 | 1.2 | 18800
0.8 | 0 | 0.5 | 1.3 | 19500
0.8 | 0 | 0.6 | 1.4 | 20200
0.8 | 0 | 0.7 | 1.5 | 20900
0.8 | 0 | 0.8 | 1.6 | 21600
0.8 | 0 | 0.9 | 1.7 | 22300
0.8 | 0 | 1 | 1.8 | 23000
0.8 | 0.1 | 0 | 0.9 | 17200
0.8 | 0.1 | 0.1 | 1 | 17900
0.8 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 18600
0.8 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 19300
0.8 | 0.1 | 0.4 | 1.3 | 20000
0.8 | 0.1 | 0.5 | 1.4 | 20700
0.8 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | 21400
0.8 | 0.1 | 0.7 | 1.6 | 22100
0.8 | 0.1 | 0.8 | 1.7 | 22800
0.8 | 0.1 | 0.9 | 1.8 | 23500
0.8 | 0.1 | 1 | 1.9 | 24200
0.8 | 0.2 | 0 | 1 | 18400
0.8 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 19100
0.8 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 19800
0.8 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 20500
0.8 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 21200
0.8 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 21900
0.8 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | 22600
0.8 | 0.2 | 0.7 | 1.7 | 23300
0.8 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | 24000
0.8 | 0.2 | 0.9 | 1.9 | 24700
0.8 | 0.2 | 1 | 2 | 25400
0.8 | 0.3 | 0 | 1.1 | 19600
0.8 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 20300
0.8 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 21000
0.8 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 21700
0.8 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 22400
0.8 | 0.3 | 0.5 | 1.6 | 23100
0.8 | 0.3 | 0.6 | 1.7 | 23800
0.8 | 0.3 | 0.7 | 1.8 | 24500
0.8 | 0.3 | 0.8 | 1.9 | 25200
0.8 | 0.3 | 0.9 | 2 | 25900
0.8 | 0.3 | 1 | 2.1 | 26600
0.8 | 0.4 | 0 | 1.2 | 20800
0.8 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 21500
0.8 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 22200
0.8 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 22900
0.8 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 23600
0.8 | 0.4 | 0.5 | 1.7 | 24300
0.8 | 0.4 | 0.6 | 1.8 | 25000
0.8 | 0.4 | 0.7 | 1.9 | 25700
0.8 | 0.4 | 0.8 | 2 | 26400
0.8 | 0.4 | 0.9 | 2.1 | 27100
0.8 | 0.4 | 1 | 2.2 | 27800
0.8 | 0.5 | 0 | 1.3 | 22000
0.8 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 22700
0.8 | 0.5 | 0.2 | 1.5 | 23400
0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.6 | 24100
0.8 | 0.5 | 0.4 | 1.7 | 24800
0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.8 | 25500
0.8 | 0.5 | 0.6 | 1.9 | 26200
0.8 | 0.5 | 0.7 | 2 | 26900
0.8 | 0.5 | 0.8 | 2.1 | 27600
0.8 | 0.5 | 0.9 | 2.2 | 28300
0.8 | 0.5 | 1 | 2.3 | 29000
0.8 | 0.6 | 0 | 1.4 | 23200
0.8 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | 23900
0.8 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 24600
0.8 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 25300
0.8 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 26000
0.8 | 0.6 | 0.5 | 1.9 | 26700
0.8 | 0.6 | 0.6 | 2 | 27400
0.8 | 0.6 | 0.7 | 2.1 | 28100
0.8 | 0.6 | 0.8 | 2.2 | 28800
0.8 | 0.6 | 0.9 | 2.3 | 29500
0.8 | 0.6 | 1 | 2.4 | 30200
0.8 | 0.7 | 0 | 1.5 | 24400
0.8 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 25100
0.8 | 0.7 | 0.2 | 1.7 | 25800
0.8 | 0.7 | 0.3 | 1.8 | 26500
0.8 | 0.7 | 0.4 | 1.9 | 27200
0.8 | 0.7 | 0.5 | 2 | 27900
0.8 | 0.7 | 0.6 | 2.1 | 28600
0.8 | 0.7 | 0.7 | 2.2 | 29300
0.8 | 0.7 | 0.8 | 2.3 | 30000
0.8 | 0.7 | 0.9 | 2.4 | 30700
0.8 | 0.7 | 1 | 2.5 | 31400
0.8 | 0.8 | 0 | 1.6 | 25600
0.8 | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 26300
0.8 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 27000
0.8 | 0.8 | 0.3 | 1.9 | 27700
0.8 | 0.8 | 0.4 | 2 | 28400
0.8 | 0.8 | 0.5 | 2.1 | 29100
0.8 | 0.8 | 0.6 | 2.2 | 29800
0.8 | 0.8 | 0.7 | 2.3 | 30500
0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.4 | 31200
0.8 | 0.8 | 0.9 | 2.5 | 31900
0.8 | 0.8 | 1 | 2.6 | 32600
0.8 | 0.9 | 0 | 1.7 | 26800
0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 27500
0.8 | 0.9 | 0.2 | 1.9 | 28200
0.8 | 0.9 | 0.3 | 2 | 28900
0.8 | 0.9 | 0.4 | 2.1 | 29600
0.8 | 0.9 | 0.5 | 2.2 | 30300
0.8 | 0.9 | 0.6 | 2.3 | 31000
0.8 | 0.9 | 0.7 | 2.4 | 31700
0.8 | 0.9 | 0.8 | 2.5 | 32400
0.8 | 0.9 | 0.9 | 2.6 | 33100
0.8 | 0.9 | 1 | 2.7 | 33800
0.8 | 1 | 0 | 1.8 | 28000
0.8 | 1 | 0.1 | 1.9 | 28700
0.8 | 1 | 0.2 | 2 | 29400
0.8 | 1 | 0.3 | 2.1 | 30100
0.8 | 1 | 0.4 | 2.2 | 30800
0.8 | 1 | 0.5 | 2.3 | 31500
0.8 | 1 | 0.6 | 2.4 | 32200
0.8 | 1 | 0.7 | 2.5 | 32900
0.8 | 1 | 0.8 | 2.6 | 33600
0.8 | 1 | 0.9 | 2.7 | 34300
0.8 | 1 | 1 | 2.8 | 35000
0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 18000
0.9 | 0 | 0.1 | 1 | 18700
0.9 | 0 | 0.2 | 1.1 | 19400
0.9 | 0 | 0.3 | 1.2 | 20100
0.9 | 0 | 0.4 | 1.3 | 20800
0.9 | 0 | 0.5 | 1.4 | 21500
0.9 | 0 | 0.6 | 1.5 | 22200
0.9 | 0 | 0.7 | 1.6 | 22900
0.9 | 0 | 0.8 | 1.7 | 23600
0.9 | 0 | 0.9 | 1.8 | 24300
0.9 | 0 | 1 | 1.9 | 25000
0.9 | 0.1 | 0 | 1 | 19200
0.9 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 19900
0.9 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 20600
0.9 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 21300
0.9 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 22000
0.9 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | 22700
0.9 | 0.1 | 0.6 | 1.6 | 23400
0.9 | 0.1 | 0.7 | 1.7 | 24100
0.9 | 0.1 | 0.8 | 1.8 | 24800
0.9 | 0.1 | 0.9 | 1.9 | 25500
0.9 | 0.1 | 1 | 2 | 26200
0.9 | 0.2 | 0 | 1.1 | 20400
0.9 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 21100
0.9 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 21800
0.9 | 0.2 | 0.3 | 1.4 | 22500
0.9 | 0.2 | 0.4 | 1.5 | 23200
0.9 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | 23900
0.9 | 0.2 | 0.6 | 1.7 | 24600
0.9 | 0.2 | 0.7 | 1.8 | 25300
0.9 | 0.2 | 0.8 | 1.9 | 26000
0.9 | 0.2 | 0.9 | 2 | 26700
0.9 | 0.2 | 1 | 2.1 | 27400
0.9 | 0.3 | 0 | 1.2 | 21600
0.9 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 22300
0.9 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 23000
0.9 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 23700
0.9 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 24400
0.9 | 0.3 | 0.5 | 1.7 | 25100
0.9 | 0.3 | 0.6 | 1.8 | 25800
0.9 | 0.3 | 0.7 | 1.9 | 26500
0.9 | 0.3 | 0.8 | 2 | 27200
0.9 | 0.3 | 0.9 | 2.1 | 27900
0.9 | 0.3 | 1 | 2.2 | 28600
0.9 | 0.4 | 0 | 1.3 | 22800
0.9 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 23500
0.9 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 24200
0.9 | 0.4 | 0.3 | 1.6 | 24900
0.9 | 0.4 | 0.4 | 1.7 | 25600
0.9 | 0.4 | 0.5 | 1.8 | 26300
0.9 | 0.4 | 0.6 | 1.9 | 27000
0.9 | 0.4 | 0.7 | 2 | 27700
0.9 | 0.4 | 0.8 | 2.1 | 28400
0.9 | 0.4 | 0.9 | 2.2 | 29100
0.9 | 0.4 | 1 | 2.3 | 29800
0.9 | 0.5 | 0 | 1.4 | 24000
0.9 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 24700
0.9 | 0.5 | 0.2 | 1.6 | 25400
0.9 | 0.5 | 0.3 | 1.7 | 26100
0.9 | 0.5 | 0.4 | 1.8 | 26800
0.9 | 0.5 | 0.5 | 1.9 | 27500
0.9 | 0.5 | 0.6 | 2 | 28200
0.9 | 0.5 | 0.7 | 2.1 | 28900
0.9 | 0.5 | 0.8 | 2.2 | 29600
0.9 | 0.5 | 0.9 | 2.3 | 30300
0.9 | 0.5 | 1 | 2.4 | 31000
0.9 | 0.6 | 0 | 1.5 | 25200
0.9 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 25900
0.9 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 26600
0.9 | 0.6 | 0.3 | 1.8 | 27300
0.9 | 0.6 | 0.4 | 1.9 | 28000
0.9 | 0.6 | 0.5 | 2 | 28700
0.9 | 0.6 | 0.6 | 2.1 | 29400
0.9 | 0.6 | 0.7 | 2.2 | 30100
0.9 | 0.6 | 0.8 | 2.3 | 30800
0.9 | 0.6 | 0.9 | 2.4 | 31500
0.9 | 0.6 | 1 | 2.5 | 32200
0.9 | 0.7 | 0 | 1.6 | 26400
0.9 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 27100
0.9 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 27800
0.9 | 0.7 | 0.3 | 1.9 | 28500
0.9 | 0.7 | 0.4 | 2 | 29200
0.9 | 0.7 | 0.5 | 2.1 | 29900
0.9 | 0.7 | 0.6 | 2.2 | 30600
0.9 | 0.7 | 0.7 | 2.3 | 31300
0.9 | 0.7 | 0.8 | 2.4 | 32000
0.9 | 0.7 | 0.9 | 2.5 | 32700
0.9 | 0.7 | 1 | 2.6 | 33400
0.9 | 0.8 | 0 | 1.7 | 27600
0.9 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 28300
0.9 | 0.8 | 0.2 | 1.9 | 29000
0.9 | 0.8 | 0.3 | 2 | 29700
0.9 | 0.8 | 0.4 | 2.1 | 30400
0.9 | 0.8 | 0.5 | 2.2 | 31100
0.9 | 0.8 | 0.6 | 2.3 | 31800
0.9 | 0.8 | 0.7 | 2.4 | 32500
0.9 | 0.8 | 0.8 | 2.5 | 33200
0.9 | 0.8 | 0.9 | 2.6 | 33900
0.9 | 0.8 | 1 | 2.7 | 34600
0.9 | 0.9 | 0 | 1.8 | 28800
0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.9 | 29500
0.9 | 0.9 | 0.2 | 2 | 30200
0.9 | 0.9 | 0.3 | 2.1 | 30900
0.9 | 0.9 | 0.4 | 2.2 | 31600
0.9 | 0.9 | 0.5 | 2.3 | 32300
0.9 | 0.9 | 0.6 | 2.4 | 33000
0.9 | 0.9 | 0.7 | 2.5 | 33700
0.9 | 0.9 | 0.8 | 2.6 | 34400
0.9 | 0.9 | 0.9 | 2.7 | 35100
0.9 | 0.9 | 1 | 2.8 | 35800
0.9 | 1 | 0 | 1.9 | 30000
0.9 | 1 | 0.1 | 2 | 30700
0.9 | 1 | 0.2 | 2.1 | 31400
0.9 | 1 | 0.3 | 2.2 | 32100
0.9 | 1 | 0.4 | 2.3 | 32800
0.9 | 1 | 0.5 | 2.4 | 33500
0.9 | 1 | 0.6 | 2.5 | 34200
0.9 | 1 | 0.7 | 2.6 | 34900
0.9 | 1 | 0.8 | 2.7 | 35600
0.9 | 1 | 0.9 | 2.8 | 36300
0.9 | 1 | 1 | 2.9 | 37000
1 | 0 | 0 | 1 | 20000
1 | 0 | 0.1 | 1.1 | 20700
1 | 0 | 0.2 | 1.2 | 21400
1 | 0 | 0.3 | 1.3 | 22100
1 | 0 | 0.4 | 1.4 | 22800
1 | 0 | 0.5 | 1.5 | 23500
1 | 0 | 0.6 | 1.6 | 24200
1 | 0 | 0.7 | 1.7 | 24900
1 | 0 | 0.8 | 1.8 | 25600
1 | 0 | 0.9 | 1.9 | 26300
1 | 0 | 1 | 2 | 27000
1 | 0.1 | 0 | 1.1 | 21200
1 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 21900
1 | 0.1 | 0.2 | 1.3 | 22600
1 | 0.1 | 0.3 | 1.4 | 23300
1 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 24000
1 | 0.1 | 0.5 | 1.6 | 24700
1 | 0.1 | 0.6 | 1.7 | 25400
1 | 0.1 | 0.7 | 1.8 | 26100
1 | 0.1 | 0.8 | 1.9 | 26800
1 | 0.1 | 0.9 | 2 | 27500
1 | 0.1 | 1 | 2.1 | 28200
1 | 0.2 | 0 | 1.2 | 22400
1 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 23100
1 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 23800
1 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 24500
1 | 0.2 | 0.4 | 1.6 | 25200
1 | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 25900
1 | 0.2 | 0.6 | 1.8 | 26600
1 | 0.2 | 0.7 | 1.9 | 27300
1 | 0.2 | 0.8 | 2 | 28000
1 | 0.2 | 0.9 | 2.1 | 28700
1 | 0.2 | 1 | 2.2 | 29400
1 | 0.3 | 0 | 1.3 | 23600
1 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 24300
1 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 25000
1 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 25700
1 | 0.3 | 0.4 | 1.7 | 26400
1 | 0.3 | 0.5 | 1.8 | 27100
1 | 0.3 | 0.6 | 1.9 | 27800
1 | 0.3 | 0.7 | 2 | 28500
1 | 0.3 | 0.8 | 2.1 | 29200
1 | 0.3 | 0.9 | 2.2 | 29900
1 | 0.3 | 1 | 2.3 | 30600
1 | 0.4 | 0 | 1.4 | 24800
1 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 25500
1 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 26200
1 | 0.4 | 0.3 | 1.7 | 26900
1 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 27600
1 | 0.4 | 0.5 | 1.9 | 28300
1 | 0.4 | 0.6 | 2 | 29000
1 | 0.4 | 0.7 | 2.1 | 29700
1 | 0.4 | 0.8 | 2.2 | 30400
1 | 0.4 | 0.9 | 2.3 | 31100
1 | 0.4 | 1 | 2.4 | 31800
1 | 0.5 | 0 | 1.5 | 26000
1 | 0.5 | 0.1 | 1.6 | 26700
1 | 0.5 | 0.2 | 1.7 | 27400
1 | 0.5 | 0.3 | 1.8 | 28100
1 | 0.5 | 0.4 | 1.9 | 28800
1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 29500
1 | 0.5 | 0.6 | 2.1 | 30200
1 | 0.5 | 0.7 | 2.2 | 30900
1 | 0.5 | 0.8 | 2.3 | 31600
1 | 0.5 | 0.9 | 2.4 | 32300
1 | 0.5 | 1 | 2.5 | 33000
1 | 0.6 | 0 | 1.6 | 27200
1 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 27900
1 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 28600
1 | 0.6 | 0.3 | 1.9 | 29300
1 | 0.6 | 0.4 | 2 | 30000
1 | 0.6 | 0.5 | 2.1 | 30700
1 | 0.6 | 0.6 | 2.2 | 31400
1 | 0.6 | 0.7 | 2.3 | 32100
1 | 0.6 | 0.8 | 2.4 | 32800
1 | 0.6 | 0.9 | 2.5 | 33500
1 | 0.6 | 1 | 2.6 | 34200
1 | 0.7 | 0 | 1.7 | 28400
1 | 0.7 | 0.1 | 1.8 | 29100
1 | 0.7 | 0.2 | 1.9 | 29800
1 | 0.7 | 0.3 | 2 | 30500
1 | 0.7 | 0.4 | 2.1 | 31200
1 | 0.7 | 0.5 | 2.2 | 31900
1 | 0.7 | 0.6 | 2.3 | 32600
1 | 0.7 | 0.7 | 2.4 | 33300
1 | 0.7 | 0.8 | 2.5 | 34000
1 | 0.7 | 0.9 | 2.6 | 34700
1 | 0.7 | 1 | 2.7 | 35400
1 | 0.8 | 0 | 1.8 | 29600
1 | 0.8 | 0.1 | 1.9 | 30300
1 | 0.8 | 0.2 | 2 | 31000
1 | 0.8 | 0.3 | 2.1 | 31700
1 | 0.8 | 0.4 | 2.2 | 32400
1 | 0.8 | 0.5 | 2.3 | 33100
1 | 0.8 | 0.6 | 2.4 | 33800
1 | 0.8 | 0.7 | 2.5 | 34500
1 | 0.8 | 0.8 | 2.6 | 35200
1 | 0.8 | 0.9 | 2.7 | 35900
1 | 0.8 | 1 | 2.8 | 36600
1 | 0.9 | 0 | 1.9 | 30800
1 | 0.9 | 0.1 | 2 | 31500
1 | 0.9 | 0.2 | 2.1 | 32200
1 | 0.9 | 0.3 | 2.2 | 32900
1 | 0.9 | 0.4 | 2.3 | 33600
1 | 0.9 | 0.5 | 2.4 | 34300
1 | 0.9 | 0.6 | 2.5 | 35000
1 | 0.9 | 0.7 | 2.6 | 35700
1 | 0.9 | 0.8 | 2.7 | 36400
1 | 0.9 | 0.9 | 2.8 | 37100
1 | 0.9 | 1 | 2.9 | 37800
1 | 1 | 0 | 2 | 32000
1 | 1 | 0.1 | 2.1 | 32700
1 | 1 | 0.2 | 2.2 | 33400
1 | 1 | 0.3 | 2.3 | 34100
1 | 1 | 0.4 | 2.4 | 34800
1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 35500
1 | 1 | 0.6 | 2.6 | 36200
1 | 1 | 0.7 | 2.7 | 36900
1 | 1 | 0.8 | 2.8 | 37600
1 | 1 | 0.9 | 2.9 | 38300
1 | 1 | 1 | 3 | 39000
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 700
0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1400
0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 2100
0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2800
0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 3500
0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 4200
0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 4900
0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 5600
0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 6300
0 | 0 | 1 | 1 | 7000
0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1200
0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1900
0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 2600
0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 3300
0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 4000
0 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 4700

## Sheet2
Valve characteristics
Valve | Power | G20 m3/h
Valve-1 | 7000 | 0.87
Valve-2 | 12000 | 1.46
Valve-3 | 20000 | 2.39
Valve-3 | Valve-2 | Valve-1 | %Time | Power | Cost
0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0
0% | 0% | 10% | 10% | 700 | 0.087
0% | 10% | 0% | 10% | 1200 | 0.146
0% | 0% | 20% | 20% | 1400 | 0.174
0% | 10% | 10% | 20% | 1900 | 0.233
10% | 0% | 0% | 10% | 2000 | 0.239
0% | 0% | 30% | 30% | 2100 | 0.261
0% | 20% | 0% | 20% | 2400 | 0.292
0% | 10% | 20% | 30% | 2600 | 0.32
10% | 0% | 10% | 20% | 2700 | 0.326
0% | 0% | 40% | 40% | 2800 | 0.348
0% | 20% | 10% | 30% | 3100 | 0.379
10% | 10% | 0% | 20% | 3200 | 0.385
0% | 10% | 30% | 40% | 3300 | 0.407
10% | 0% | 20% | 30% | 3400 | 0.413
0% | 0% | 50% | 50% | 3500 | 0.435
0% | 30% | 0% | 30% | 3600 | 0.438
0% | 20% | 20% | 40% | 3800 | 0.466
10% | 10% | 10% | 30% | 3900 | 0.472
0% | 10% | 40% | 50% | 4000 | 0.494
20% | 0% | 0% | 20% | 4000 | 0.478
10% | 0% | 30% | 40% | 4100 | 0.5
0% | 0% | 60% | 60% | 4200 | 0.522
0% | 30% | 10% | 40% | 4300 | 0.525
10% | 20% | 0% | 30% | 4400 | 0.531
0% | 20% | 30% | 50% | 4500 | 0.553
10% | 10% | 20% | 40% | 4600 | 0.559
0% | 10% | 50% | 60% | 4700 | 0.581
20% | 0% | 10% | 30% | 4700 | 0.565
0% | 40% | 0% | 40% | 4800 | 0.584
10% | 0% | 40% | 50% | 4800 | 0.587
0% | 0% | 70% | 70% | 4900 | 0.609
0% | 30% | 20% | 50% | 5000 | 0.612
10% | 20% | 10% | 40% | 5100 | 0.618
0% | 20% | 40% | 60% | 5200 | 0.64
20% | 10% | 0% | 30% | 5200 | 0.624
10% | 10% | 30% | 50% | 5300 | 0.646
0% | 10% | 60% | 70% | 5400 | 0.668
20% | 0% | 20% | 40% | 5400 | 0.652
0% | 40% | 10% | 50% | 5500 | 0.671
10% | 0% | 50% | 60% | 5500 | 0.674
0% | 0% | 80% | 80% | 5600 | 0.696
10% | 30% | 0% | 40% | 5600 | 0.677
0% | 30% | 30% | 60% | 5700 | 0.699
10% | 20% | 20% | 50% | 5800 | 0.705
0% | 20% | 50% | 70% | 5900 | 0.727
20% | 10% | 10% | 40% | 5900 | 0.711
0% | 50% | 0% | 50% | 6000 | 0.73
10% | 10% | 40% | 60% | 6000 | 0.733
30% | 0% | 0% | 30% | 6000 | 0.717
0% | 10% | 70% | 80% | 6100 | 0.755
20% | 0% | 30% | 50% | 6100 | 0.739
0% | 40% | 20% | 60% | 6200 | 0.758
10% | 0% | 60% | 70% | 6200 | 0.761
0% | 0% | 90% | 90% | 6300 | 0.783
10% | 30% | 10% | 50% | 6300 | 0.764
0% | 30% | 40% | 70% | 6400 | 0.786
20% | 20% | 0% | 40% | 6400 | 0.77
10% | 20% | 30% | 60% | 6500 | 0.792
0% | 20% | 60% | 80% | 6600 | 0.814
20% | 10% | 20% | 50% | 6600 | 0.798
0% | 50% | 10% | 60% | 6700 | 0.817
10% | 10% | 50% | 70% | 6700 | 0.82
30% | 0% | 10% | 40% | 6700 | 0.804
0% | 10% | 80% | 90% | 6800 | 0.842
10% | 40% | 0% | 50% | 6800 | 0.823
20% | 0% | 40% | 60% | 6800 | 0.826
0% | 40% | 30% | 70% | 6900 | 0.845
10% | 0% | 70% | 80% | 6900 | 0.848
0% | 0% | 100% | 100% | 7000 | 0.87
10% | 30% | 20% | 60% | 7000 | 0.851
0% | 30% | 50% | 80% | 7100 | 0.873
20% | 20% | 10% | 50% | 7100 | 0.857
0% | 60% | 0% | 60% | 7200 | 0.876
10% | 20% | 40% | 70% | 7200 | 0.879
30% | 10% | 0% | 40% | 7200 | 0.863
0% | 20% | 70% | 90% | 7300 | 0.901
20% | 10% | 30% | 60% | 7300 | 0.885
0% | 50% | 20% | 70% | 7400 | 0.904
10% | 10% | 60% | 80% | 7400 | 0.907
30% | 0% | 20% | 50% | 7400 | 0.891
0% | 10% | 90% | 100% | 7500 | 0.929
10% | 40% | 10% | 60% | 7500 | 0.91
20% | 0% | 50% | 70% | 7500 | 0.913
10% | 0% | 80% | 90% | 7600 | 0.935
0% | 40% | 40% | 80% | 7600 | 0.932
20% | 30% | 0% | 50% | 7600 | 0.916
10% | 30% | 30% | 70% | 7700 | 0.938
0% | 30% | 60% | 90% | 7800 | 0.96
20% | 20% | 20% | 60% | 7800 | 0.944
0% | 60% | 10% | 70% | 7900 | 0.963
10% | 20% | 50% | 80% | 7900 | 0.966
30% | 10% | 10% | 50% | 7900 | 0.95
0% | 20% | 80% | 100% | 8000 | 0.988
10% | 50% | 0% | 60% | 8000 | 0.969
20% | 10% | 40% | 70% | 8000 | 0.972
40% | 0% | 0% | 40% | 8000 | 0.956
0% | 50% | 30% | 80% | 8100 | 0.991
10% | 10% | 70% | 90% | 8100 | 0.994
30% | 0% | 30% | 60% | 8100 | 0.978
0% | 10% | 100% | 110% | 8200 | 1.016
10% | 40% | 20% | 70% | 8200 | 0.997
20% | 0% | 60% | 80% | 8200 | 1
0% | 40% | 50% | 90% | 8300 | 1.019
10% | 0% | 90% | 100% | 8300 | 1.022
20% | 30% | 10% | 60% | 8300 | 1.003
0% | 70% | 0% | 70% | 8400 | 1.022
10% | 30% | 40% | 80% | 8400 | 1.025
30% | 20% | 0% | 50% | 8400 | 1.009
0% | 30% | 70% | 100% | 8500 | 1.047
20% | 20% | 30% | 70% | 8500 | 1.031
0% | 60% | 20% | 80% | 8600 | 1.05
10% | 20% | 60% | 90% | 8600 | 1.053
30% | 10% | 20% | 60% | 8600 | 1.037
0% | 20% | 90% | 110% | 8700 | 1.075
10% | 50% | 10% | 70% | 8700 | 1.056
20% | 10% | 50% | 80% | 8700 | 1.059
40% | 0% | 10% | 50% | 8700 | 1.043
0% | 50% | 40% | 90% | 8800 | 1.078
10% | 10% | 80% | 100% | 8800 | 1.081
20% | 40% | 0% | 60% | 8800 | 1.062
30% | 0% | 40% | 70% | 8800 | 1.065
10% | 40% | 30% | 80% | 8900 | 1.084
20% | 0% | 70% | 90% | 8900 | 1.087
0% | 40% | 60% | 100% | 9000 | 1.106
10% | 0% | 100% | 110% | 9000 | 1.109
20% | 30% | 20% | 70% | 9000 | 1.09
0% | 70% | 10% | 80% | 9100 | 1.109
10% | 30% | 50% | 90% | 9100 | 1.112
30% | 20% | 10% | 60% | 9100 | 1.096
0% | 30% | 80% | 110% | 9200 | 1.134
10% | 60% | 0% | 70% | 9200 | 1.115
20% | 20% | 40% | 80% | 9200 | 1.118
40% | 10% | 0% | 50% | 9200 | 1.102
0% | 60% | 30% | 90% | 9300 | 1.137
10% | 20% | 70% | 100% | 9300 | 1.14
30% | 10% | 30% | 70% | 9300 | 1.124
0% | 20% | 100% | 120% | 9400 | 1.162
10% | 50% | 20% | 80% | 9400 | 1.143
20% | 10% | 60% | 90% | 9400 | 1.146
40% | 0% | 20% | 60% | 9400 | 1.13
0% | 50% | 50% | 100% | 9500 | 1.165
10% | 10% | 90% | 110% | 9500 | 1.168
20% | 40% | 10% | 70% | 9500 | 1.149
30% | 0% | 50% | 80% | 9500 | 1.152
0% | 80% | 0% | 80% | 9600 | 1.168
10% | 40% | 40% | 90% | 9600 | 1.171
20% | 0% | 80% | 100% | 9600 | 1.174
30% | 30% | 0% | 60% | 9600 | 1.155
0% | 40% | 70% | 110% | 9700 | 1.193
20% | 30% | 30% | 80% | 9700 | 1.177
0% | 70% | 20% | 90% | 9800 | 1.196
10% | 30% | 60% | 100% | 9800 | 1.199
30% | 20% | 20% | 70% | 9800 | 1.183
0% | 30% | 90% | 120% | 9900 | 1.221
10% | 60% | 10% | 80% | 9900 | 1.202
20% | 20% | 50% | 90% | 9900 | 1.205
40% | 10% | 10% | 60% | 9900 | 1.189
0% | 60% | 40% | 100% | 10000 | 1.224
10% | 20% | 80% | 110% | 10000 | 1.227
20% | 50% | 0% | 70% | 10000 | 1.208
30% | 10% | 40% | 80% | 10000 | 1.211
50% | 0% | 0% | 50% | 10000 | 1.195
10% | 50% | 30% | 90% | 10100 | 1.23
20% | 10% | 70% | 100% | 10100 | 1.233
40% | 0% | 30% | 70% | 10100 | 1.217
0% | 50% | 60% | 110% | 10200 | 1.252
10% | 10% | 100% | 120% | 10200 | 1.255
20% | 40% | 20% | 80% | 10200 | 1.236
30% | 0% | 60% | 90% | 10200 | 1.239
0% | 80% | 10% | 90% | 10300 | 1.255
10% | 40% | 50% | 100% | 10300 | 1.258
20% | 0% | 90% | 110% | 10300 | 1.261
30% | 30% | 10% | 70% | 10300 | 1.242
0% | 40% | 80% | 120% | 10400 | 1.28
10% | 70% | 0% | 80% | 10400 | 1.261
20% | 30% | 40% | 90% | 10400 | 1.264
40% | 20% | 0% | 60% | 10400 | 1.248
0% | 70% | 30% | 100% | 10500 | 1.283
10% | 30% | 70% | 110% | 10500 | 1.286
30% | 20% | 30% | 80% | 10500 | 1.27
0% | 30% | 100% | 130% | 10600 | 1.308
10% | 60% | 20% | 90% | 10600 | 1.289
20% | 20% | 60% | 100% | 10600 | 1.292
40% | 10% | 20% | 70% | 10600 | 1.276
0% | 60% | 50% | 110% | 10700 | 1.311
10% | 20% | 90% | 120% | 10700 | 1.314
20% | 50% | 10% | 80% | 10700 | 1.295
30% | 10% | 50% | 90% | 10700 | 1.298
50% | 0% | 10% | 60% | 10700 | 1.282
0% | 90% | 0% | 90% | 10800 | 1.314
10% | 50% | 40% | 100% | 10800 | 1.317
20% | 10% | 80% | 110% | 10800 | 1.32
30% | 40% | 0% | 70% | 10800 | 1.301
40% | 0% | 40% | 80% | 10800 | 1.304
0% | 50% | 70% | 120% | 10900 | 1.339
20% | 40% | 30% | 90% | 10900 | 1.323
30% | 0% | 70% | 100% | 10900 | 1.326
0% | 80% | 20% | 100% | 11000 | 1.342
10% | 40% | 60% | 110% | 11000 | 1.345
20% | 0% | 100% | 120% | 11000 | 1.348
30% | 30% | 20% | 80% | 11000 | 1.329
0% | 40% | 90% | 130% | 11100 | 1.367
10% | 70% | 10% | 90% | 11100 | 1.348
20% | 30% | 50% | 100% | 11100 | 1.351
40% | 20% | 10% | 70% | 11100 | 1.335
0% | 70% | 40% | 110% | 11200 | 1.37
10% | 30% | 80% | 120% | 11200 | 1.373
20% | 60% | 0% | 80% | 11200 | 1.354
30% | 20% | 40% | 90% | 11200 | 1.357
50% | 10% | 0% | 60% | 11200 | 1.341
10% | 60% | 30% | 100% | 11300 | 1.376
20% | 20% | 70% | 110% | 11300 | 1.379
40% | 10% | 30% | 80% | 11300 | 1.363
0% | 60% | 60% | 120% | 11400 | 1.398
10% | 20% | 100% | 130% | 11400 | 1.401
20% | 50% | 20% | 90% | 11400 | 1.382
30% | 10% | 60% | 100% | 11400 | 1.385
50% | 0% | 20% | 70% | 11400 | 1.369
0% | 90% | 10% | 100% | 11500 | 1.401
10% | 50% | 50% | 110% | 11500 | 1.404
20% | 10% | 90% | 120% | 11500 | 1.407
30% | 40% | 10% | 80% | 11500 | 1.388
40% | 0% | 50% | 90% | 11500 | 1.391
0% | 50% | 80% | 130% | 11600 | 1.426
10% | 80% | 0% | 90% | 11600 | 1.407
20% | 40% | 40% | 100% | 11600 | 1.41
30% | 0% | 80% | 110% | 11600 | 1.413
40% | 30% | 0% | 70% | 11600 | 1.394
0% | 80% | 30% | 110% | 11700 | 1.429
10% | 40% | 70% | 120% | 11700 | 1.432
30% | 30% | 30% | 90% | 11700 | 1.416
0% | 40% | 100% | 140% | 11800 | 1.454
10% | 70% | 20% | 100% | 11800 | 1.435
20% | 30% | 60% | 110% | 11800 | 1.438
40% | 20% | 20% | 80% | 11800 | 1.422
0% | 70% | 50% | 120% | 11900 | 1.457
10% | 30% | 90% | 130% | 11900 | 1.46
20% | 60% | 10% | 90% | 11900 | 1.441
30% | 20% | 50% | 100% | 11900 | 1.444
50% | 10% | 10% | 70% | 11900 | 1.428
0% | 100% | 0% | 100% | 12000 | 1.46
10% | 60% | 40% | 110% | 12000 | 1.463
20% | 20% | 80% | 120% | 12000 | 1.466
30% | 50% | 0% | 80% | 12000 | 1.447
40% | 10% | 40% | 90% | 12000 | 1.45
60% | 0% | 0% | 60% | 12000 | 1.434
0% | 60% | 70% | 130% | 12100 | 1.485
20% | 50% | 30% | 100% | 12100 | 1.469
30% | 10% | 70% | 110% | 12100 | 1.472
50% | 0% | 30% | 80% | 12100 | 1.456
0% | 90% | 20% | 110% | 12200 | 1.488
10% | 50% | 60% | 120% | 12200 | 1.491
20% | 10% | 100% | 130% | 12200 | 1.494
30% | 40% | 20% | 90% | 12200 | 1.475
40% | 0% | 60% | 100% | 12200 | 1.478
0% | 50% | 90% | 140% | 12300 | 1.513
10% | 80% | 10% | 100% | 12300 | 1.494
20% | 40% | 50% | 110% | 12300 | 1.497
30% | 0% | 90% | 120% | 12300 | 1.5
40% | 30% | 10% | 80% | 12300 | 1.481
0% | 80% | 40% | 120% | 12400 | 1.516
10% | 40% | 80% | 130% | 12400 | 1.519
20% | 70% | 0% | 90% | 12400 | 1.5
30% | 30% | 40% | 100% | 12400 | 1.503
50% | 20% | 0% | 70% | 12400 | 1.487
10% | 70% | 30% | 110% | 12500 | 1.522
20% | 30% | 70% | 120% | 12500 | 1.525
40% | 20% | 30% | 90% | 12500 | 1.509
0% | 70% | 60% | 130% | 12600 | 1.544
10% | 30% | 100% | 140% | 12600 | 1.547
20% | 60% | 20% | 100% | 12600 | 1.528
30% | 20% | 60% | 110% | 12600 | 1.531
50% | 10% | 20% | 80% | 12600 | 1.515
0% | 100% | 10% | 110% | 12700 | 1.547
10% | 60% | 50% | 120% | 12700 | 1.55
20% | 20% | 90% | 130% | 12700 | 1.553
30% | 50% | 10% | 90% | 12700 | 1.534
40% | 10% | 50% | 100% | 12700 | 1.537
60% | 0% | 10% | 70% | 12700 | 1.521
10% | 90% | 0% | 100% | 12800 | 1.553
0% | 60% | 80% | 140% | 12800 | 1.572
20% | 50% | 40% | 110% | 12800 | 1.556
30% | 10% | 80% | 120% | 12800 | 1.559
40% | 40% | 0% | 80% | 12800 | 1.54
50% | 0% | 40% | 90% | 12800 | 1.543
0% | 90% | 30% | 120% | 12900 | 1.575
10% | 50% | 70% | 130% | 12900 | 1.578
30% | 40% | 30% | 100% | 12900 | 1.562
40% | 0% | 70% | 110% | 12900 | 1.565
0% | 50% | 100% | 150% | 13000 | 1.6
10% | 80% | 20% | 110% | 13000 | 1.581
20% | 40% | 60% | 120% | 13000 | 1.584
30% | 0% | 100% | 130% | 13000 | 1.587
40% | 30% | 20% | 90% | 13000 | 1.568
0% | 80% | 50% | 130% | 13100 | 1.603
10% | 40% | 90% | 140% | 13100 | 1.606
20% | 70% | 10% | 100% | 13100 | 1.587
30% | 30% | 50% | 110% | 13100 | 1.59
50% | 20% | 10% | 80% | 13100 | 1.574
10% | 70% | 40% | 120% | 13200 | 1.609
20% | 30% | 80% | 130% | 13200 | 1.612
30% | 60% | 0% | 90% | 13200 | 1.593
40% | 20% | 40% | 100% | 13200 | 1.596
60% | 10% | 0% | 70% | 13200 | 1.58
0% | 70% | 70% | 140% | 13300 | 1.631
20% | 60% | 30% | 110% | 13300 | 1.615
30% | 20% | 70% | 120% | 13300 | 1.618
50% | 10% | 30% | 90% | 13300 | 1.602
0% | 100% | 20% | 120% | 13400 | 1.634
10% | 60% | 60% | 130% | 13400 | 1.637
20% | 20% | 100% | 140% | 13400 | 1.64
30% | 50% | 20% | 100% | 13400 | 1.621
40% | 10% | 60% | 110% | 13400 | 1.624
60% | 0% | 20% | 80% | 13400 | 1.608
10% | 90% | 10% | 110% | 13500 | 1.64
0% | 60% | 90% | 150% | 13500 | 1.659
20% | 50% | 50% | 120% | 13500 | 1.643
30% | 10% | 90% | 130% | 13500 | 1.646
40% | 40% | 10% | 90% | 13500 | 1.627
50% | 0% | 50% | 100% | 13500 | 1.63
0% | 90% | 40% | 130% | 13600 | 1.662
10% | 50% | 80% | 140% | 13600 | 1.665
20% | 80% | 0% | 100% | 13600 | 1.646
30% | 40% | 40% | 110% | 13600 | 1.649
40% | 0% | 80% | 120% | 13600 | 1.652
50% | 30% | 0% | 80% | 13600 | 1.633
10% | 80% | 30% | 120% | 13700 | 1.668
20% | 40% | 70% | 130% | 13700 | 1.671
40% | 30% | 30% | 100% | 13700 | 1.655
0% | 80% | 60% | 140% | 13800 | 1.69
10% | 40% | 100% | 150% | 13800 | 1.693
20% | 70% | 20% | 110% | 13800 | 1.674
30% | 30% | 60% | 120% | 13800 | 1.677
50% | 20% | 20% | 90% | 13800 | 1.661
10% | 70% | 50% | 130% | 13900 | 1.696
20% | 30% | 90% | 140% | 13900 | 1.699
30% | 60% | 10% | 100% | 13900 | 1.68
40% | 20% | 50% | 110% | 13900 | 1.683
60% | 10% | 10% | 80% | 13900 | 1.667
10% | 100% | 0% | 110% | 14000 | 1.699
0% | 70% | 80% | 150% | 14000 | 1.718
20% | 60% | 40% | 120% | 14000 | 1.702
30% | 20% | 80% | 130% | 14000 | 1.705
40% | 50% | 0% | 90% | 14000 | 1.686
50% | 10% | 40% | 100% | 14000 | 1.689
70% | 0% | 0% | 70% | 14000 | 1.673
0% | 100% | 30% | 130% | 14100 | 1.721
10% | 60% | 70% | 140% | 14100 | 1.724
30% | 50% | 30% | 110% | 14100 | 1.708
40% | 10% | 70% | 120% | 14100 | 1.711
60% | 0% | 30% | 90% | 14100 | 1.695
10% | 90% | 20% | 120% | 14200 | 1.727
0% | 60% | 100% | 160% | 14200 | 1.746
20% | 50% | 60% | 130% | 14200 | 1.73
30% | 10% | 100% | 140% | 14200 | 1.733
40% | 40% | 20% | 100% | 14200 | 1.714
50% | 0% | 60% | 110% | 14200 | 1.717
0% | 90% | 50% | 140% | 14300 | 1.749
10% | 50% | 90% | 150% | 14300 | 1.752
20% | 80% | 10% | 110% | 14300 | 1.733
30% | 40% | 50% | 120% | 14300 | 1.736
40% | 0% | 90% | 130% | 14300 | 1.739
50% | 30% | 10% | 90% | 14300 | 1.72
10% | 80% | 40% | 130% | 14400 | 1.755
20% | 40% | 80% | 140% | 14400 | 1.758
30% | 70% | 0% | 100% | 14400 | 1.739
40% | 30% | 40% | 110% | 14400 | 1.742
60% | 20% | 0% | 80% | 14400 | 1.726
0% | 80% | 70% | 150% | 14500 | 1.777
20% | 70% | 30% | 120% | 14500 | 1.761
30% | 30% | 70% | 130% | 14500 | 1.764
50% | 20% | 30% | 100% | 14500 | 1.748
10% | 70% | 60% | 140% | 14600 | 1.783
20% | 30% | 100% | 150% | 14600 | 1.786
30% | 60% | 20% | 110% | 14600 | 1.767
40% | 20% | 60% | 120% | 14600 | 1.77
60% | 10% | 20% | 90% | 14600 | 1.754
10% | 100% | 10% | 120% | 14700 | 1.786
0% | 70% | 90% | 160% | 14700 | 1.805
20% | 60% | 50% | 130% | 14700 | 1.789
30% | 20% | 90% | 140% | 14700 | 1.792
40% | 50% | 10% | 100% | 14700 | 1.773
50% | 10% | 50% | 110% | 14700 | 1.776
70% | 0% | 10% | 80% | 14700 | 1.76
0% | 100% | 40% | 140% | 14800 | 1.808
20% | 90% | 0% | 110% | 14800 | 1.792
10% | 60% | 80% | 150% | 14800 | 1.811
30% | 50% | 40% | 120% | 14800 | 1.795
40% | 10% | 80% | 130% | 14800 | 1.798
50% | 40% | 0% | 90% | 14800 | 1.779
60% | 0% | 40% | 100% | 14800 | 1.782
10% | 90% | 30% | 130% | 14900 | 1.814
20% | 50% | 70% | 140% | 14900 | 1.817
40% | 40% | 30% | 110% | 14900 | 1.801
50% | 0% | 70% | 120% | 14900 | 1.804
0% | 90% | 60% | 150% | 15000 | 1.836
10% | 50% | 100% | 160% | 15000 | 1.839
20% | 80% | 20% | 120% | 15000 | 1.82
30% | 40% | 60% | 130% | 15000 | 1.823
40% | 0% | 100% | 140% | 15000 | 1.826
50% | 30% | 20% | 100% | 15000 | 1.807
10% | 80% | 50% | 140% | 15100 | 1.842
20% | 40% | 90% | 150% | 15100 | 1.845
30% | 70% | 10% | 110% | 15100 | 1.826
40% | 30% | 50% | 120% | 15100 | 1.829
60% | 20% | 10% | 90% | 15100 | 1.813
0% | 80% | 80% | 160% | 15200 | 1.864
20% | 70% | 40% | 130% | 15200 | 1.848
30% | 30% | 80% | 140% | 15200 | 1.851
40% | 60% | 0% | 100% | 15200 | 1.832
50% | 20% | 40% | 110% | 15200 | 1.835
70% | 10% | 0% | 80% | 15200 | 1.819
10% | 70% | 70% | 150% | 15300 | 1.87
30% | 60% | 30% | 120% | 15300 | 1.854
40% | 20% | 70% | 130% | 15300 | 1.857
60% | 10% | 30% | 100% | 15300 | 1.841
10% | 100% | 20% | 130% | 15400 | 1.873
0% | 70% | 100% | 170% | 15400 | 1.892
20% | 60% | 60% | 140% | 15400 | 1.876
30% | 20% | 100% | 150% | 15400 | 1.879
40% | 50% | 20% | 110% | 15400 | 1.86
50% | 10% | 60% | 120% | 15400 | 1.863
70% | 0% | 20% | 90% | 15400 | 1.847
0% | 100% | 50% | 150% | 15500 | 1.895
20% | 90% | 10% | 120% | 15500 | 1.879
10% | 60% | 90% | 160% | 15500 | 1.898
30% | 50% | 50% | 130% | 15500 | 1.882
40% | 10% | 90% | 140% | 15500 | 1.885
50% | 40% | 10% | 100% | 15500 | 1.866
60% | 0% | 50% | 110% | 15500 | 1.869
10% | 90% | 40% | 140% | 15600 | 1.901
20% | 50% | 80% | 150% | 15600 | 1.904
30% | 80% | 0% | 110% | 15600 | 1.885
40% | 40% | 40% | 120% | 15600 | 1.888
50% | 0% | 80% | 130% | 15600 | 1.891
60% | 30% | 0% | 90% | 15600 | 1.872
0% | 90% | 70% | 160% | 15700 | 1.923
20% | 80% | 30% | 130% | 15700 | 1.907
30% | 40% | 70% | 140% | 15700 | 1.91
50% | 30% | 30% | 110% | 15700 | 1.894
10% | 80% | 60% | 150% | 15800 | 1.929
20% | 40% | 100% | 160% | 15800 | 1.932
30% | 70% | 20% | 120% | 15800 | 1.913
40% | 30% | 60% | 130% | 15800 | 1.916
60% | 20% | 20% | 100% | 15800 | 1.9
0% | 80% | 90% | 170% | 15900 | 1.951
20% | 70% | 50% | 140% | 15900 | 1.935
30% | 30% | 90% | 150% | 15900 | 1.938
40% | 60% | 10% | 110% | 15900 | 1.919
50% | 20% | 50% | 120% | 15900 | 1.922
70% | 10% | 10% | 90% | 15900 | 1.906
20% | 100% | 0% | 120% | 16000 | 1.938
80% | 0% | 0% | 80% | 16000 | 1.912
10% | 70% | 80% | 160% | 16000 | 1.957
30% | 60% | 40% | 130% | 16000 | 1.941
40% | 20% | 80% | 140% | 16000 | 1.944
50% | 50% | 0% | 100% | 16000 | 1.925
60% | 10% | 40% | 110% | 16000 | 1.928
10% | 100% | 30% | 140% | 16100 | 1.96
20% | 60% | 70% | 150% | 16100 | 1.963
40% | 50% | 30% | 120% | 16100 | 1.947
50% | 10% | 70% | 130% | 16100 | 1.95
70% | 0% | 30% | 100% | 16100 | 1.934
0% | 100% | 60% | 160% | 16200 | 1.982
20% | 90% | 20% | 130% | 16200 | 1.966
10% | 60% | 100% | 170% | 16200 | 1.985
30% | 50% | 60% | 140% | 16200 | 1.969
40% | 10% | 100% | 150% | 16200 | 1.972
50% | 40% | 20% | 110% | 16200 | 1.953
60% | 0% | 60% | 120% | 16200 | 1.956
10% | 90% | 50% | 150% | 16300 | 1.988
20% | 50% | 90% | 160% | 16300 | 1.991
30% | 80% | 10% | 120% | 16300 | 1.972
40% | 40% | 50% | 130% | 16300 | 1.975
50% | 0% | 90% | 140% | 16300 | 1.978
60% | 30% | 10% | 100% | 16300 | 1.959
0% | 90% | 80% | 170% | 16400 | 2.01
20% | 80% | 40% | 140% | 16400 | 1.994
30% | 40% | 80% | 150% | 16400 | 1.997
40% | 70% | 0% | 110% | 16400 | 1.978
50% | 30% | 40% | 120% | 16400 | 1.981
70% | 20% | 0% | 90% | 16400 | 1.965
10% | 80% | 70% | 160% | 16500 | 2.016
30% | 70% | 30% | 130% | 16500 | 2
40% | 30% | 70% | 140% | 16500 | 2.003
60% | 20% | 30% | 110% | 16500 | 1.987
0% | 80% | 100% | 180% | 16600 | 2.038
20% | 70% | 60% | 150% | 16600 | 2.022
30% | 30% | 100% | 160% | 16600 | 2.025
40% | 60% | 20% | 120% | 16600 | 2.006
50% | 20% | 60% | 130% | 16600 | 2.009
70% | 10% | 20% | 100% | 16600 | 1.993
10% | 70% | 90% | 170% | 16700 | 2.044
20% | 100% | 10% | 130% | 16700 | 2.025
30% | 60% | 50% | 140% | 16700 | 2.028
40% | 20% | 90% | 150% | 16700 | 2.031
50% | 50% | 10% | 110% | 16700 | 2.012
60% | 10% | 50% | 120% | 16700 | 2.015
80% | 0% | 10% | 90% | 16700 | 1.999
10% | 100% | 40% | 150% | 16800 | 2.047
20% | 60% | 80% | 160% | 16800 | 2.05
30% | 90% | 0% | 120% | 16800 | 2.031
40% | 50% | 40% | 130% | 16800 | 2.034
50% | 10% | 80% | 140% | 16800 | 2.037
60% | 40% | 0% | 100% | 16800 | 2.018
70% | 0% | 40% | 110% | 16800 | 2.021
0% | 100% | 70% | 170% | 16900 | 2.069
20% | 90% | 30% | 140% | 16900 | 2.053
30% | 50% | 70% | 150% | 16900 | 2.056
50% | 40% | 30% | 120% | 16900 | 2.04
60% | 0% | 70% | 130% | 16900 | 2.043
10% | 90% | 60% | 160% | 17000 | 2.075
20% | 50% | 100% | 170% | 17000 | 2.078
30% | 80% | 20% | 130% | 17000 | 2.059
40% | 40% | 60% | 140% | 17000 | 2.062
50% | 0% | 100% | 150% | 17000 | 2.065
60% | 30% | 20% | 110% | 17000 | 2.046
0% | 90% | 90% | 180% | 17100 | 2.097
20% | 80% | 50% | 150% | 17100 | 2.081
30% | 40% | 90% | 160% | 17100 | 2.084
40% | 70% | 10% | 120% | 17100 | 2.065
50% | 30% | 50% | 130% | 17100 | 2.068
70% | 20% | 10% | 100% | 17100 | 2.052
10% | 80% | 80% | 170% | 17200 | 2.103
30% | 70% | 40% | 140% | 17200 | 2.087
40% | 30% | 80% | 150% | 17200 | 2.09
50% | 60% | 0% | 110% | 17200 | 2.071
60% | 20% | 40% | 120% | 17200 | 2.074
80% | 10% | 0% | 90% | 17200 | 2.058
20% | 70% | 70% | 160% | 17300 | 2.109
40% | 60% | 30% | 130% | 17300 | 2.093
50% | 20% | 70% | 140% | 17300 | 2.096
70% | 10% | 30% | 110% | 17300 | 2.08
10% | 70% | 100% | 180% | 17400 | 2.131
20% | 100% | 20% | 140% | 17400 | 2.112
30% | 60% | 60% | 150% | 17400 | 2.115
40% | 20% | 100% | 160% | 17400 | 2.118
50% | 50% | 20% | 120% | 17400 | 2.099
60% | 10% | 60% | 130% | 17400 | 2.102
80% | 0% | 20% | 100% | 17400 | 2.086
10% | 100% | 50% | 160% | 17500 | 2.134
20% | 60% | 90% | 170% | 17500 | 2.137
30% | 90% | 10% | 130% | 17500 | 2.118
40% | 50% | 50% | 140% | 17500 | 2.121
50% | 10% | 90% | 150% | 17500 | 2.124
60% | 40% | 10% | 110% | 17500 | 2.105
70% | 0% | 50% | 120% | 17500 | 2.108
0% | 100% | 80% | 180% | 17600 | 2.156
20% | 90% | 40% | 150% | 17600 | 2.14
30% | 50% | 80% | 160% | 17600 | 2.143
40% | 80% | 0% | 120% | 17600 | 2.124
50% | 40% | 40% | 130% | 17600 | 2.127
60% | 0% | 80% | 140% | 17600 | 2.13
70% | 30% | 0% | 100% | 17600 | 2.111
10% | 90% | 70% | 170% | 17700 | 2.162
30% | 80% | 30% | 140% | 17700 | 2.146
40% | 40% | 70% | 150% | 17700 | 2.149
60% | 30% | 30% | 120% | 17700 | 2.133
0% | 90% | 100% | 190% | 17800 | 2.184
20% | 80% | 60% | 160% | 17800 | 2.168
30% | 40% | 100% | 170% | 17800 | 2.171
40% | 70% | 20% | 130% | 17800 | 2.152
50% | 30% | 60% | 140% | 17800 | 2.155
70% | 20% | 20% | 110% | 17800 | 2.139
10% | 80% | 90% | 180% | 17900 | 2.19
30% | 70% | 50% | 150% | 17900 | 2.174
40% | 30% | 90% | 160% | 17900 | 2.177
50% | 60% | 10% | 120% | 17900 | 2.158
60% | 20% | 50% | 130% | 17900 | 2.161
80% | 10% | 10% | 100% | 17900 | 2.145
20% | 70% | 80% | 170% | 18000 | 2.196
30% | 100% | 0% | 130% | 18000 | 2.177
40% | 60% | 40% | 140% | 18000 | 2.18
50% | 20% | 80% | 150% | 18000 | 2.183
60% | 50% | 0% | 110% | 18000 | 2.164
70% | 10% | 40% | 120% | 18000 | 2.167
90% | 0% | 0% | 90% | 18000 | 2.151
20% | 100% | 30% | 150% | 18100 | 2.199
30% | 60% | 70% | 160% | 18100 | 2.202
50% | 50% | 30% | 130% | 18100 | 2.186
60% | 10% | 70% | 140% | 18100 | 2.189
80% | 0% | 30% | 110% | 18100 | 2.173
10% | 100% | 60% | 170% | 18200 | 2.221
20% | 60% | 100% | 180% | 18200 | 2.224
30% | 90% | 20% | 140% | 18200 | 2.205
40% | 50% | 60% | 150% | 18200 | 2.208
50% | 10% | 100% | 160% | 18200 | 2.211
60% | 40% | 20% | 120% | 18200 | 2.192
70% | 0% | 60% | 130% | 18200 | 2.195
0% | 100% | 90% | 190% | 18300 | 2.243
20% | 90% | 50% | 160% | 18300 | 2.227
30% | 50% | 90% | 170% | 18300 | 2.23
40% | 80% | 10% | 130% | 18300 | 2.211
50% | 40% | 50% | 140% | 18300 | 2.214
60% | 0% | 90% | 150% | 18300 | 2.217
70% | 30% | 10% | 110% | 18300 | 2.198
10% | 90% | 80% | 180% | 18400 | 2.249
30% | 80% | 40% | 150% | 18400 | 2.233
40% | 40% | 80% | 160% | 18400 | 2.236
50% | 70% | 0% | 120% | 18400 | 2.217
60% | 30% | 40% | 130% | 18400 | 2.22
80% | 20% | 0% | 100% | 18400 | 2.204
20% | 80% | 70% | 170% | 18500 | 2.255
40% | 70% | 30% | 140% | 18500 | 2.239
50% | 30% | 70% | 150% | 18500 | 2.242
70% | 20% | 30% | 120% | 18500 | 2.226
10% | 80% | 100% | 190% | 18600 | 2.277
30% | 70% | 60% | 160% | 18600 | 2.261
40% | 30% | 100% | 170% | 18600 | 2.264
50% | 60% | 20% | 130% | 18600 | 2.245
60% | 20% | 60% | 140% | 18600 | 2.248
80% | 10% | 20% | 110% | 18600 | 2.232
20% | 70% | 90% | 180% | 18700 | 2.283
30% | 100% | 10% | 140% | 18700 | 2.264
40% | 60% | 50% | 150% | 18700 | 2.267
50% | 20% | 90% | 160% | 18700 | 2.27
60% | 50% | 10% | 120% | 18700 | 2.251
70% | 10% | 50% | 130% | 18700 | 2.254
90% | 0% | 10% | 100% | 18700 | 2.238
20% | 100% | 40% | 160% | 18800 | 2.286
30% | 60% | 80% | 170% | 18800 | 2.289
40% | 90% | 0% | 130% | 18800 | 2.27
50% | 50% | 40% | 140% | 18800 | 2.273
60% | 10% | 80% | 150% | 18800 | 2.276
70% | 40% | 0% | 110% | 18800 | 2.257
80% | 0% | 40% | 120% | 18800 | 2.26
10% | 100% | 70% | 180% | 18900 | 2.308
30% | 90% | 30% | 150% | 18900 | 2.292
40% | 50% | 70% | 160% | 18900 | 2.295
60% | 40% | 30% | 130% | 18900 | 2.279
70% | 0% | 70% | 140% | 18900 | 2.282
0% | 100% | 100% | 200% | 19000 | 2.33
20% | 90% | 60% | 170% | 19000 | 2.314
30% | 50% | 100% | 180% | 19000 | 2.317
40% | 80% | 20% | 140% | 19000 | 2.298
50% | 40% | 60% | 150% | 19000 | 2.301
60% | 0% | 100% | 160% | 19000 | 2.304
70% | 30% | 20% | 120% | 19000 | 2.285
10% | 90% | 90% | 190% | 19100 | 2.336
30% | 80% | 50% | 160% | 19100 | 2.32
40% | 40% | 90% | 170% | 19100 | 2.323
50% | 70% | 10% | 130% | 19100 | 2.304
60% | 30% | 50% | 140% | 19100 | 2.307
80% | 20% | 10% | 110% | 19100 | 2.291
20% | 80% | 80% | 180% | 19200 | 2.342
40% | 70% | 40% | 150% | 19200 | 2.326
50% | 30% | 80% | 160% | 19200 | 2.329
60% | 60% | 0% | 120% | 19200 | 2.31
70% | 20% | 40% | 130% | 19200 | 2.313
90% | 10% | 0% | 100% | 19200 | 2.297
30% | 70% | 70% | 170% | 19300 | 2.348
50% | 60% | 30% | 140% | 19300 | 2.332
60% | 20% | 70% | 150% | 19300 | 2.335
80% | 10% | 30% | 120% | 19300 | 2.319
20% | 70% | 100% | 190% | 19400 | 2.37
30% | 100% | 20% | 150% | 19400 | 2.351
40% | 60% | 60% | 160% | 19400 | 2.354
50% | 20% | 100% | 170% | 19400 | 2.357
60% | 50% | 20% | 130% | 19400 | 2.338
70% | 10% | 60% | 140% | 19400 | 2.341
90% | 0% | 20% | 110% | 19400 | 2.325
20% | 100% | 50% | 170% | 19500 | 2.373
30% | 60% | 90% | 180% | 19500 | 2.376
40% | 90% | 10% | 140% | 19500 | 2.357
50% | 50% | 50% | 150% | 19500 | 2.36
60% | 10% | 90% | 160% | 19500 | 2.363
70% | 40% | 10% | 120% | 19500 | 2.344
80% | 0% | 50% | 130% | 19500 | 2.347
10% | 100% | 80% | 190% | 19600 | 2.395
30% | 90% | 40% | 160% | 19600 | 2.379
40% | 50% | 80% | 170% | 19600 | 2.382
50% | 80% | 0% | 130% | 19600 | 2.363
60% | 40% | 40% | 140% | 19600 | 2.366
70% | 0% | 80% | 150% | 19600 | 2.369
80% | 30% | 0% | 110% | 19600 | 2.35
20% | 90% | 70% | 180% | 19700 | 2.401
40% | 80% | 30% | 150% | 19700 | 2.385
50% | 40% | 70% | 160% | 19700 | 2.388
70% | 30% | 30% | 130% | 19700 | 2.372
10% | 90% | 100% | 200% | 19800 | 2.423
30% | 80% | 60% | 170% | 19800 | 2.407
40% | 40% | 100% | 180% | 19800 | 2.41
50% | 70% | 20% | 140% | 19800 | 2.391
60% | 30% | 60% | 150% | 19800 | 2.394
80% | 20% | 20% | 120% | 19800 | 2.378
20% | 80% | 90% | 190% | 19900 | 2.429
40% | 70% | 50% | 160% | 19900 | 2.413
50% | 30% | 90% | 170% | 19900 | 2.416
60% | 60% | 10% | 130% | 19900 | 2.397
70% | 20% | 50% | 140% | 19900 | 2.4
90% | 10% | 10% | 110% | 19900 | 2.384
100% | 0% | 0% | 100% | 20000 | 2.39
30% | 70% | 80% | 180% | 20000 | 2.435
40% | 100% | 0% | 140% | 20000 | 2.416
50% | 60% | 40% | 150% | 20000 | 2.419
60% | 20% | 80% | 160% | 20000 | 2.422
70% | 50% | 0% | 120% | 20000 | 2.403
80% | 10% | 40% | 130% | 20000 | 2.406
30% | 100% | 30% | 160% | 20100 | 2.438
40% | 60% | 70% | 170% | 20100 | 2.441
60% | 50% | 30% | 140% | 20100 | 2.425
70% | 10% | 70% | 150% | 20100 | 2.428
90% | 0% | 30% | 120% | 20100 | 2.412
20% | 100% | 60% | 180% | 20200 | 2.46
30% | 60% | 100% | 190% | 20200 | 2.463
40% | 90% | 20% | 150% | 20200 | 2.444
50% | 50% | 60% | 160% | 20200 | 2.447
60% | 10% | 100% | 170% | 20200 | 2.45
70% | 40% | 20% | 130% | 20200 | 2.431
80% | 0% | 60% | 140% | 20200 | 2.434
10% | 100% | 90% | 200% | 20300 | 2.482
30% | 90% | 50% | 170% | 20300 | 2.466
40% | 50% | 90% | 180% | 20300 | 2.469
50% | 80% | 10% | 140% | 20300 | 2.45
60% | 40% | 50% | 150% | 20300 | 2.453
70% | 0% | 90% | 160% | 20300 | 2.456
80% | 30% | 10% | 120% | 20300 | 2.437
20% | 90% | 80% | 190% | 20400 | 2.488
40% | 80% | 40% | 160% | 20400 | 2.472
50% | 40% | 80% | 170% | 20400 | 2.475
60% | 70% | 0% | 130% | 20400 | 2.456
70% | 30% | 40% | 140% | 20400 | 2.459
90% | 20% | 0% | 110% | 20400 | 2.443
30% | 80% | 70% | 180% | 20500 | 2.494
50% | 70% | 30% | 150% | 20500 | 2.478
60% | 30% | 70% | 160% | 20500 | 2.481
80% | 20% | 30% | 130% | 20500 | 2.465
20% | 80% | 100% | 200% | 20600 | 2.516
40% | 70% | 60% | 170% | 20600 | 2.5
50% | 30% | 100% | 180% | 20600 | 2.503
60% | 60% | 20% | 140% | 20600 | 2.484
70% | 20% | 60% | 150% | 20600 | 2.487
90% | 10% | 20% | 120% | 20600 | 2.471
100% | 0% | 10% | 110% | 20700 | 2.477
30% | 70% | 90% | 190% | 20700 | 2.522
40% | 100% | 10% | 150% | 20700 | 2.503
50% | 60% | 50% | 160% | 20700 | 2.506
60% | 20% | 90% | 170% | 20700 | 2.509
70% | 50% | 10% | 130% | 20700 | 2.49
80% | 10% | 50% | 140% | 20700 | 2.493
30% | 100% | 40% | 170% | 20800 | 2.525
40% | 60% | 80% | 180% | 20800 | 2.528
50% | 90% | 0% | 140% | 20800 | 2.509
60% | 50% | 40% | 150% | 20800 | 2.512
70% | 10% | 80% | 160% | 20800 | 2.515
80% | 40% | 0% | 120% | 20800 | 2.496
90% | 0% | 40% | 130% | 20800 | 2.499
20% | 100% | 70% | 190% | 20900 | 2.547
40% | 90% | 30% | 160% | 20900 | 2.531
50% | 50% | 70% | 170% | 20900 | 2.534
70% | 40% | 30% | 140% | 20900 | 2.518
80% | 0% | 70% | 150% | 20900 | 2.521
10% | 100% | 100% | 210% | 21000 | 2.569
30% | 90% | 60% | 180% | 21000 | 2.553
40% | 50% | 100% | 190% | 21000 | 2.556
50% | 80% | 20% | 150% | 21000 | 2.537
60% | 40% | 60% | 160% | 21000 | 2.54
70% | 0% | 100% | 170% | 21000 | 2.543
80% | 30% | 20% | 130% | 21000 | 2.524
20% | 90% | 90% | 200% | 21100 | 2.575
40% | 80% | 50% | 170% | 21100 | 2.559
50% | 40% | 90% | 180% | 21100 | 2.562
60% | 70% | 10% | 140% | 21100 | 2.543
70% | 30% | 50% | 150% | 21100 | 2.546
90% | 20% | 10% | 120% | 21100 | 2.53
100% | 10% | 0% | 110% | 21200 | 2.536
30% | 80% | 80% | 190% | 21200 | 2.581
50% | 70% | 40% | 160% | 21200 | 2.565
60% | 30% | 80% | 170% | 21200 | 2.568
70% | 60% | 0% | 130% | 21200 | 2.549
80% | 20% | 40% | 140% | 21200 | 2.552
40% | 70% | 70% | 180% | 21300 | 2.587
60% | 60% | 30% | 150% | 21300 | 2.571
70% | 20% | 70% | 160% | 21300 | 2.574
90% | 10% | 30% | 130% | 21300 | 2.558
100% | 0% | 20% | 120% | 21400 | 2.564
30% | 70% | 100% | 200% | 21400 | 2.609
40% | 100% | 20% | 160% | 21400 | 2.59
50% | 60% | 60% | 170% | 21400 | 2.593
60% | 20% | 100% | 180% | 21400 | 2.596
70% | 50% | 20% | 140% | 21400 | 2.577
80% | 10% | 60% | 150% | 21400 | 2.58
30% | 100% | 50% | 180% | 21500 | 2.612
40% | 60% | 90% | 190% | 21500 | 2.615
50% | 90% | 10% | 150% | 21500 | 2.596
60% | 50% | 50% | 160% | 21500 | 2.599
70% | 10% | 90% | 170% | 21500 | 2.602
80% | 40% | 10% | 130% | 21500 | 2.583
90% | 0% | 50% | 140% | 21500 | 2.586
20% | 100% | 80% | 200% | 21600 | 2.634
80% | 0% | 80% | 160% | 21600 | 2.608
40% | 90% | 40% | 170% | 21600 | 2.618
50% | 50% | 80% | 180% | 21600 | 2.621
60% | 80% | 0% | 140% | 21600 | 2.602
70% | 40% | 40% | 150% | 21600 | 2.605
90% | 30% | 0% | 120% | 21600 | 2.589
30% | 90% | 70% | 190% | 21700 | 2.64
50% | 80% | 30% | 160% | 21700 | 2.624
60% | 40% | 70% | 170% | 21700 | 2.627
80% | 30% | 30% | 140% | 21700 | 2.611
20% | 90% | 100% | 210% | 21800 | 2.662
40% | 80% | 60% | 180% | 21800 | 2.646
50% | 40% | 100% | 190% | 21800 | 2.649
60% | 70% | 20% | 150% | 21800 | 2.63
70% | 30% | 60% | 160% | 21800 | 2.633
90% | 20% | 20% | 130% | 21800 | 2.617
100% | 10% | 10% | 120% | 21900 | 2.623
30% | 80% | 90% | 200% | 21900 | 2.668
50% | 70% | 50% | 170% | 21900 | 2.652
60% | 30% | 90% | 180% | 21900 | 2.655
70% | 60% | 10% | 140% | 21900 | 2.636
80% | 20% | 50% | 150% | 21900 | 2.639
40% | 70% | 80% | 190% | 22000 | 2.674
50% | 100% | 0% | 150% | 22000 | 2.655
60% | 60% | 40% | 160% | 22000 | 2.658
70% | 20% | 80% | 170% | 22000 | 2.661
80% | 50% | 0% | 130% | 22000 | 2.642
90% | 10% | 40% | 140% | 22000 | 2.645
100% | 0% | 30% | 130% | 22100 | 2.651
40% | 100% | 30% | 170% | 22100 | 2.677
50% | 60% | 70% | 180% | 22100 | 2.68
70% | 50% | 30% | 150% | 22100 | 2.664
80% | 10% | 70% | 160% | 22100 | 2.667
30% | 100% | 60% | 190% | 22200 | 2.699
40% | 60% | 100% | 200% | 22200 | 2.702
50% | 90% | 20% | 160% | 22200 | 2.683
60% | 50% | 60% | 170% | 22200 | 2.686
70% | 10% | 100% | 180% | 22200 | 2.689
80% | 40% | 20% | 140% | 22200 | 2.67
90% | 0% | 60% | 150% | 22200 | 2.673
20% | 100% | 90% | 210% | 22300 | 2.721
80% | 0% | 90% | 170% | 22300 | 2.695
40% | 90% | 50% | 180% | 22300 | 2.705
50% | 50% | 90% | 190% | 22300 | 2.708
60% | 80% | 10% | 150% | 22300 | 2.689
70% | 40% | 50% | 160% | 22300 | 2.692
90% | 30% | 10% | 130% | 22300 | 2.676
30% | 90% | 80% | 200% | 22400 | 2.727
100% | 20% | 0% | 120% | 22400 | 2.682
50% | 80% | 40% | 170% | 22400 | 2.711
60% | 40% | 80% | 180% | 22400 | 2.714
70% | 70% | 0% | 140% | 22400 | 2.695
80% | 30% | 40% | 150% | 22400 | 2.698
40% | 80% | 70% | 190% | 22500 | 2.733
60% | 70% | 30% | 160% | 22500 | 2.717
70% | 30% | 70% | 170% | 22500 | 2.72
90% | 20% | 30% | 140% | 22500 | 2.704
100% | 10% | 20% | 130% | 22600 | 2.71
30% | 80% | 100% | 210% | 22600 | 2.755
50% | 70% | 60% | 180% | 22600 | 2.739
60% | 30% | 100% | 190% | 22600 | 2.742
70% | 60% | 20% | 150% | 22600 | 2.723
80% | 20% | 60% | 160% | 22600 | 2.726
40% | 70% | 90% | 200% | 22700 | 2.761
50% | 100% | 10% | 160% | 22700 | 2.742
60% | 60% | 50% | 170% | 22700 | 2.745
70% | 20% | 90% | 180% | 22700 | 2.748
80% | 50% | 10% | 140% | 22700 | 2.729
90% | 10% | 50% | 150% | 22700 | 2.732
80% | 10% | 80% | 170% | 22800 | 2.754
100% | 0% | 40% | 140% | 22800 | 2.738
40% | 100% | 40% | 180% | 22800 | 2.764
50% | 60% | 80% | 190% | 22800 | 2.767
60% | 90% | 0% | 150% | 22800 | 2.748
70% | 50% | 40% | 160% | 22800 | 2.751
90% | 40% | 0% | 130% | 22800 | 2.735
30% | 100% | 70% | 200% | 22900 | 2.786
50% | 90% | 30% | 170% | 22900 | 2.77
60% | 50% | 70% | 180% | 22900 | 2.773
80% | 40% | 30% | 150% | 22900 | 2.757
90% | 0% | 70% | 160% | 22900 | 2.76
20% | 100% | 100% | 220% | 23000 | 2.808
80% | 0% | 100% | 180% | 23000 | 2.782
40% | 90% | 60% | 190% | 23000 | 2.792
50% | 50% | 100% | 200% | 23000 | 2.795
60% | 80% | 20% | 160% | 23000 | 2.776
70% | 40% | 60% | 170% | 23000 | 2.779
90% | 30% | 20% | 140% | 23000 | 2.763
30% | 90% | 90% | 210% | 23100 | 2.814
100% | 20% | 10% | 130% | 23100 | 2.769
50% | 80% | 50% | 180% | 23100 | 2.798
60% | 40% | 90% | 190% | 23100 | 2.801
70% | 70% | 10% | 150% | 23100 | 2.782
80% | 30% | 50% | 160% | 23100 | 2.785
40% | 80% | 80% | 200% | 23200 | 2.82
60% | 70% | 40% | 170% | 23200 | 2.804
70% | 30% | 80% | 180% | 23200 | 2.807
80% | 60% | 0% | 140% | 23200 | 2.788
90% | 20% | 40% | 150% | 23200 | 2.791
100% | 10% | 30% | 140% | 23300 | 2.797
50% | 70% | 70% | 190% | 23300 | 2.826
70% | 60% | 30% | 160% | 23300 | 2.81
80% | 20% | 70% | 170% | 23300 | 2.813
40% | 70% | 100% | 210% | 23400 | 2.848
50% | 100% | 20% | 170% | 23400 | 2.829
60% | 60% | 60% | 180% | 23400 | 2.832
70% | 20% | 100% | 190% | 23400 | 2.835
80% | 50% | 20% | 150% | 23400 | 2.816
90% | 10% | 60% | 160% | 23400 | 2.819
80% | 10% | 90% | 180% | 23500 | 2.841
100% | 0% | 50% | 150% | 23500 | 2.825
40% | 100% | 50% | 190% | 23500 | 2.851
50% | 60% | 90% | 200% | 23500 | 2.854
60% | 90% | 10% | 160% | 23500 | 2.835
70% | 50% | 50% | 170% | 23500 | 2.838
90% | 40% | 10% | 140% | 23500 | 2.822
30% | 100% | 80% | 210% | 23600 | 2.873
100% | 30% | 0% | 130% | 23600 | 2.828
50% | 90% | 40% | 180% | 23600 | 2.857
60% | 50% | 80% | 190% | 23600 | 2.86
70% | 80% | 0% | 150% | 23600 | 2.841
80% | 40% | 40% | 160% | 23600 | 2.844
90% | 0% | 80% | 170% | 23600 | 2.847
40% | 90% | 70% | 200% | 23700 | 2.879
60% | 80% | 30% | 170% | 23700 | 2.863
70% | 40% | 70% | 180% | 23700 | 2.866
90% | 30% | 30% | 150% | 23700 | 2.85
30% | 90% | 100% | 220% | 23800 | 2.901
100% | 20% | 20% | 140% | 23800 | 2.856
50% | 80% | 60% | 190% | 23800 | 2.885
60% | 40% | 100% | 200% | 23800 | 2.888
70% | 70% | 20% | 160% | 23800 | 2.869
80% | 30% | 60% | 170% | 23800 | 2.872
40% | 80% | 90% | 210% | 23900 | 2.907
60% | 70% | 50% | 180% | 23900 | 2.891
70% | 30% | 90% | 190% | 23900 | 2.894
80% | 60% | 10% | 150% | 23900 | 2.875
90% | 20% | 50% | 160% | 23900 | 2.878
80% | 20% | 80% | 180% | 24000 | 2.9
100% | 10% | 40% | 150% | 24000 | 2.884
50% | 70% | 80% | 200% | 24000 | 2.913
60% | 100% | 0% | 160% | 24000 | 2.894
70% | 60% | 40% | 170% | 24000 | 2.897
90% | 50% | 0% | 140% | 24000 | 2.881
50% | 100% | 30% | 180% | 24100 | 2.916
60% | 60% | 70% | 190% | 24100 | 2.919
80% | 50% | 30% | 160% | 24100 | 2.903
90% | 10% | 70% | 170% | 24100 | 2.906
100% | 0% | 60% | 160% | 24200 | 2.912
40% | 100% | 60% | 200% | 24200 | 2.938
50% | 60% | 100% | 210% | 24200 | 2.941
60% | 90% | 20% | 170% | 24200 | 2.922
70% | 50% | 60% | 180% | 24200 | 2.925
80% | 10% | 100% | 190% | 24200 | 2.928
90% | 40% | 20% | 150% | 24200 | 2.909
30% | 100% | 90% | 220% | 24300 | 2.96
100% | 30% | 10% | 140% | 24300 | 2.915
50% | 90% | 50% | 190% | 24300 | 2.944
60% | 50% | 90% | 200% | 24300 | 2.947
70% | 80% | 10% | 160% | 24300 | 2.928
80% | 40% | 50% | 170% | 24300 | 2.931
90% | 0% | 90% | 180% | 24300 | 2.934
40% | 90% | 80% | 210% | 24400 | 2.966
60% | 80% | 40% | 180% | 24400 | 2.95
70% | 40% | 80% | 190% | 24400 | 2.953
80% | 70% | 0% | 150% | 24400 | 2.934
90% | 30% | 40% | 160% | 24400 | 2.937
100% | 20% | 30% | 150% | 24500 | 2.943
50% | 80% | 70% | 200% | 24500 | 2.972
70% | 70% | 30% | 170% | 24500 | 2.956
80% | 30% | 70% | 180% | 24500 | 2.959
40% | 80% | 100% | 220% | 24600 | 2.994
60% | 70% | 60% | 190% | 24600 | 2.978
70% | 30% | 100% | 200% | 24600 | 2.981
80% | 60% | 20% | 160% | 24600 | 2.962
90% | 20% | 60% | 170% | 24600 | 2.965
100% | 10% | 50% | 160% | 24700 | 2.971
50% | 70% | 90% | 210% | 24700 | 3
60% | 100% | 10% | 170% | 24700 | 2.981
70% | 60% | 50% | 180% | 24700 | 2.984
80% | 20% | 90% | 190% | 24700 | 2.987
90% | 50% | 10% | 150% | 24700 | 2.968
100% | 40% | 0% | 140% | 24800 | 2.974
50% | 100% | 40% | 190% | 24800 | 3.003
60% | 60% | 80% | 200% | 24800 | 3.006
70% | 90% | 0% | 160% | 24800 | 2.987
80% | 50% | 40% | 170% | 24800 | 2.99
90% | 10% | 80% | 180% | 24800 | 2.993
100% | 0% | 70% | 170% | 24900 | 2.999
40% | 100% | 70% | 210% | 24900 | 3.025
60% | 90% | 30% | 180% | 24900 | 3.009
70% | 50% | 70% | 190% | 24900 | 3.012
90% | 40% | 30% | 160% | 24900 | 2.996
30% | 100% | 100% | 230% | 25000 | 3.047
100% | 30% | 20% | 150% | 25000 | 3.002
50% | 90% | 60% | 200% | 25000 | 3.031
60% | 50% | 100% | 210% | 25000 | 3.034
70% | 80% | 20% | 170% | 25000 | 3.015
80% | 40% | 60% | 180% | 25000 | 3.018
90% | 0% | 100% | 190% | 25000 | 3.021
40% | 90% | 90% | 220% | 25100 | 3.053
60% | 80% | 50% | 190% | 25100 | 3.037
70% | 40% | 90% | 200% | 25100 | 3.04
80% | 70% | 10% | 160% | 25100 | 3.021
90% | 30% | 50% | 170% | 25100 | 3.024
100% | 20% | 40% | 160% | 25200 | 3.03
50% | 80% | 80% | 210% | 25200 | 3.059
70% | 70% | 40% | 180% | 25200 | 3.043
80% | 30% | 80% | 190% | 25200 | 3.046
90% | 60% | 0% | 150% | 25200 | 3.027
60% | 70% | 70% | 200% | 25300 | 3.065
80% | 60% | 30% | 170% | 25300 | 3.049
90% | 20% | 70% | 180% | 25300 | 3.052
100% | 10% | 60% | 170% | 25400 | 3.058
50% | 70% | 100% | 220% | 25400 | 3.087
60% | 100% | 20% | 180% | 25400 | 3.068
70% | 60% | 60% | 190% | 25400 | 3.071
80% | 20% | 100% | 200% | 25400 | 3.074
90% | 50% | 20% | 160% | 25400 | 3.055
100% | 40% | 10% | 150% | 25500 | 3.061
50% | 100% | 50% | 200% | 25500 | 3.09
60% | 60% | 90% | 210% | 25500 | 3.093
70% | 90% | 10% | 170% | 25500 | 3.074
80% | 50% | 50% | 180% | 25500 | 3.077
90% | 10% | 90% | 190% | 25500 | 3.08
40% | 100% | 80% | 220% | 25600 | 3.112
100% | 0% | 80% | 180% | 25600 | 3.086
60% | 90% | 40% | 190% | 25600 | 3.096
70% | 50% | 80% | 200% | 25600 | 3.099
80% | 80% | 0% | 160% | 25600 | 3.08
90% | 40% | 40% | 170% | 25600 | 3.083
100% | 30% | 30% | 160% | 25700 | 3.089
50% | 90% | 70% | 210% | 25700 | 3.118
70% | 80% | 30% | 180% | 25700 | 3.102
80% | 40% | 70% | 190% | 25700 | 3.105
40% | 90% | 100% | 230% | 25800 | 3.14
60% | 80% | 60% | 200% | 25800 | 3.124
70% | 40% | 100% | 210% | 25800 | 3.127
80% | 70% | 20% | 170% | 25800 | 3.108
90% | 30% | 60% | 180% | 25800 | 3.111
100% | 20% | 50% | 170% | 25900 | 3.117
50% | 80% | 90% | 220% | 25900 | 3.146
70% | 70% | 50% | 190% | 25900 | 3.13
80% | 30% | 90% | 200% | 25900 | 3.133
90% | 60% | 10% | 160% | 25900 | 3.114
100% | 50% | 0% | 150% | 26000 | 3.12
60% | 70% | 80% | 210% | 26000 | 3.152
70% | 100% | 0% | 170% | 26000 | 3.133
80% | 60% | 40% | 180% | 26000 | 3.136
90% | 20% | 80% | 190% | 26000 | 3.139
100% | 10% | 70% | 180% | 26100 | 3.145
60% | 100% | 30% | 190% | 26100 | 3.155
70% | 60% | 70% | 200% | 26100 | 3.158
90% | 50% | 30% | 170% | 26100 | 3.142
100% | 40% | 20% | 160% | 26200 | 3.148
50% | 100% | 60% | 210% | 26200 | 3.177
60% | 60% | 100% | 220% | 26200 | 3.18
70% | 90% | 20% | 180% | 26200 | 3.161
80% | 50% | 60% | 190% | 26200 | 3.164
90% | 10% | 100% | 200% | 26200 | 3.167
40% | 100% | 90% | 230% | 26300 | 3.199
100% | 0% | 90% | 190% | 26300 | 3.173
60% | 90% | 50% | 200% | 26300 | 3.183
70% | 50% | 90% | 210% | 26300 | 3.186
80% | 80% | 10% | 170% | 26300 | 3.167
90% | 40% | 50% | 180% | 26300 | 3.17
50% | 90% | 80% | 220% | 26400 | 3.205
100% | 30% | 40% | 170% | 26400 | 3.176
70% | 80% | 40% | 190% | 26400 | 3.189
80% | 40% | 80% | 200% | 26400 | 3.192
90% | 70% | 0% | 160% | 26400 | 3.173
60% | 80% | 70% | 210% | 26500 | 3.211
80% | 70% | 30% | 180% | 26500 | 3.195
90% | 30% | 70% | 190% | 26500 | 3.198
100% | 20% | 60% | 180% | 26600 | 3.204
50% | 80% | 100% | 230% | 26600 | 3.233
70% | 70% | 60% | 200% | 26600 | 3.217
80% | 30% | 100% | 210% | 26600 | 3.22
90% | 60% | 20% | 170% | 26600 | 3.201
100% | 50% | 10% | 160% | 26700 | 3.207
60% | 70% | 90% | 220% | 26700 | 3.239
70% | 100% | 10% | 180% | 26700 | 3.22
80% | 60% | 50% | 190% | 26700 | 3.223
90% | 20% | 90% | 200% | 26700 | 3.226
80% | 90% | 0% | 170% | 26800 | 3.226
100% | 10% | 80% | 190% | 26800 | 3.232
60% | 100% | 40% | 200% | 26800 | 3.242
70% | 60% | 80% | 210% | 26800 | 3.245
90% | 50% | 40% | 180% | 26800 | 3.229
100% | 40% | 30% | 170% | 26900 | 3.235
50% | 100% | 70% | 220% | 26900 | 3.264
70% | 90% | 30% | 190% | 26900 | 3.248
80% | 50% | 70% | 200% | 26900 | 3.251
40% | 100% | 100% | 240% | 27000 | 3.286
100% | 0% | 100% | 200% | 27000 | 3.26
60% | 90% | 60% | 210% | 27000 | 3.27
70% | 50% | 100% | 220% | 27000 | 3.273
80% | 80% | 20% | 180% | 27000 | 3.254
90% | 40% | 60% | 190% | 27000 | 3.257
50% | 90% | 90% | 230% | 27100 | 3.292
100% | 30% | 50% | 180% | 27100 | 3.263
70% | 80% | 50% | 200% | 27100 | 3.276
80% | 40% | 90% | 210% | 27100 | 3.279
90% | 70% | 10% | 170% | 27100 | 3.26
100% | 60% | 0% | 160% | 27200 | 3.266
60% | 80% | 80% | 220% | 27200 | 3.298
80% | 70% | 40% | 190% | 27200 | 3.282
90% | 30% | 80% | 200% | 27200 | 3.285
100% | 20% | 70% | 190% | 27300 | 3.291
70% | 70% | 70% | 210% | 27300 | 3.304
90% | 60% | 30% | 180% | 27300 | 3.288
100% | 50% | 20% | 170% | 27400 | 3.294
60% | 70% | 100% | 230% | 27400 | 3.326
70% | 100% | 20% | 190% | 27400 | 3.307
80% | 60% | 60% | 200% | 27400 | 3.31
90% | 20% | 100% | 210% | 27400 | 3.313
80% | 90% | 10% | 180% | 27500 | 3.313
100% | 10% | 90% | 200% | 27500 | 3.319
60% | 100% | 50% | 210% | 27500 | 3.329
70% | 60% | 90% | 220% | 27500 | 3.332
90% | 50% | 50% | 190% | 27500 | 3.316
50% | 100% | 80% | 230% | 27600 | 3.351
100% | 40% | 40% | 180% | 27600 | 3.322
70% | 90% | 40% | 200% | 27600 | 3.335
80% | 50% | 80% | 210% | 27600 | 3.338
90% | 80% | 0% | 170% | 27600 | 3.319
60% | 90% | 70% | 220% | 27700 | 3.357
80% | 80% | 30% | 190% | 27700 | 3.341
90% | 40% | 70% | 200% | 27700 | 3.344
50% | 90% | 100% | 240% | 27800 | 3.379
100% | 30% | 60% | 190% | 27800 | 3.35
70% | 80% | 60% | 210% | 27800 | 3.363
80% | 40% | 100% | 220% | 27800 | 3.366
90% | 70% | 20% | 180% | 27800 | 3.347
100% | 60% | 10% | 170% | 27900 | 3.353
60% | 80% | 90% | 230% | 27900 | 3.385
80% | 70% | 50% | 200% | 27900 | 3.369
90% | 30% | 90% | 210% | 27900 | 3.372
80% | 100% | 0% | 180% | 28000 | 3.372
100% | 20% | 80% | 200% | 28000 | 3.378
70% | 70% | 80% | 220% | 28000 | 3.391
90% | 60% | 40% | 190% | 28000 | 3.375
100% | 50% | 30% | 180% | 28100 | 3.381
70% | 100% | 30% | 200% | 28100 | 3.394
80% | 60% | 70% | 210% | 28100 | 3.397
80% | 90% | 20% | 190% | 28200 | 3.4
100% | 10% | 100% | 210% | 28200 | 3.406
60% | 100% | 60% | 220% | 28200 | 3.416
70% | 60% | 100% | 230% | 28200 | 3.419
90% | 50% | 60% | 200% | 28200 | 3.403
50% | 100% | 90% | 240% | 28300 | 3.438
100% | 40% | 50% | 190% | 28300 | 3.409
70% | 90% | 50% | 210% | 28300 | 3.422
80% | 50% | 90% | 220% | 28300 | 3.425
90% | 80% | 10% | 180% | 28300 | 3.406
60% | 90% | 80% | 230% | 28400 | 3.444
100% | 70% | 0% | 170% | 28400 | 3.412
80% | 80% | 40% | 200% | 28400 | 3.428
90% | 40% | 80% | 210% | 28400 | 3.431
100% | 30% | 70% | 200% | 28500 | 3.437
70% | 80% | 70% | 220% | 28500 | 3.45
90% | 70% | 30% | 190% | 28500 | 3.434
100% | 60% | 20% | 180% | 28600 | 3.44
60% | 80% | 100% | 240% | 28600 | 3.472
80% | 70% | 60% | 210% | 28600 | 3.456
90% | 30% | 100% | 220% | 28600 | 3.459
80% | 100% | 10% | 190% | 28700 | 3.459
100% | 20% | 90% | 210% | 28700 | 3.465
70% | 70% | 90% | 230% | 28700 | 3.478
90% | 60% | 50% | 200% | 28700 | 3.462
100% | 50% | 40% | 190% | 28800 | 3.468
70% | 100% | 40% | 210% | 28800 | 3.481
80% | 60% | 80% | 220% | 28800 | 3.484
90% | 90% | 0% | 180% | 28800 | 3.465
80% | 90% | 30% | 200% | 28900 | 3.487
60% | 100% | 70% | 230% | 28900 | 3.503
90% | 50% | 70% | 210% | 28900 | 3.49
50% | 100% | 100% | 250% | 29000 | 3.525
100% | 40% | 60% | 200% | 29000 | 3.496
70% | 90% | 60% | 220% | 29000 | 3.509
80% | 50% | 100% | 230% | 29000 | 3.512
90% | 80% | 20% | 190% | 29000 | 3.493
60% | 90% | 90% | 240% | 29100 | 3.531
100% | 70% | 10% | 180% | 29100 | 3.499
80% | 80% | 50% | 210% | 29100 | 3.515
90% | 40% | 90% | 220% | 29100 | 3.518
100% | 30% | 80% | 210% | 29200 | 3.524
70% | 80% | 80% | 230% | 29200 | 3.537
90% | 70% | 40% | 200% | 29200 | 3.521
100% | 60% | 30% | 190% | 29300 | 3.527
80% | 70% | 70% | 220% | 29300 | 3.543
80% | 100% | 20% | 200% | 29400 | 3.546
100% | 20% | 100% | 220% | 29400 | 3.552
70% | 70% | 100% | 240% | 29400 | 3.565
90% | 60% | 60% | 210% | 29400 | 3.549
100% | 50% | 50% | 200% | 29500 | 3.555
70% | 100% | 50% | 220% | 29500 | 3.568
80% | 60% | 90% | 230% | 29500 | 3.571
90% | 90% | 10% | 190% | 29500 | 3.552
60% | 100% | 80% | 240% | 29600 | 3.59
80% | 90% | 40% | 210% | 29600 | 3.574
100% | 80% | 0% | 180% | 29600 | 3.558
90% | 50% | 80% | 220% | 29600 | 3.577
100% | 40% | 70% | 210% | 29700 | 3.583
70% | 90% | 70% | 230% | 29700 | 3.596
90% | 80% | 30% | 200% | 29700 | 3.58
60% | 90% | 100% | 250% | 29800 | 3.618
100% | 70% | 20% | 190% | 29800 | 3.586
80% | 80% | 60% | 220% | 29800 | 3.602
90% | 40% | 100% | 230% | 29800 | 3.605
100% | 30% | 90% | 220% | 29900 | 3.611
70% | 80% | 90% | 240% | 29900 | 3.624
90% | 70% | 50% | 210% | 29900 | 3.608
100% | 60% | 40% | 200% | 30000 | 3.614
80% | 70% | 80% | 230% | 30000 | 3.63
90% | 100% | 0% | 190% | 30000 | 3.611
80% | 100% | 30% | 210% | 30100 | 3.633
90% | 60% | 70% | 220% | 30100 | 3.636
100% | 50% | 60% | 210% | 30200 | 3.642
70% | 100% | 60% | 230% | 30200 | 3.655
80% | 60% | 100% | 240% | 30200 | 3.658
90% | 90% | 20% | 200% | 30200 | 3.639
60% | 100% | 90% | 250% | 30300 | 3.677
80% | 90% | 50% | 220% | 30300 | 3.661
100% | 80% | 10% | 190% | 30300 | 3.645
90% | 50% | 90% | 230% | 30300 | 3.664
70% | 90% | 80% | 240% | 30400 | 3.683
100% | 40% | 80% | 220% | 30400 | 3.67
90% | 80% | 40% | 210% | 30400 | 3.667
100% | 70% | 30% | 200% | 30500 | 3.673
80% | 80% | 70% | 230% | 30500 | 3.689
100% | 30% | 100% | 230% | 30600 | 3.698
70% | 80% | 100% | 250% | 30600 | 3.711
90% | 70% | 60% | 220% | 30600 | 3.695
100% | 60% | 50% | 210% | 30700 | 3.701
80% | 70% | 90% | 240% | 30700 | 3.717
90% | 100% | 10% | 200% | 30700 | 3.698
100% | 90% | 0% | 190% | 30800 | 3.704
80% | 100% | 40% | 220% | 30800 | 3.72
90% | 60% | 80% | 230% | 30800 | 3.723
100% | 50% | 70% | 220% | 30900 | 3.729
70% | 100% | 70% | 240% | 30900 | 3.742
90% | 90% | 30% | 210% | 30900 | 3.726
60% | 100% | 100% | 260% | 31000 | 3.764
80% | 90% | 60% | 230% | 31000 | 3.748
100% | 80% | 20% | 200% | 31000 | 3.732
90% | 50% | 100% | 240% | 31000 | 3.751
70% | 90% | 90% | 250% | 31100 | 3.77
100% | 40% | 90% | 230% | 31100 | 3.757
90% | 80% | 50% | 220% | 31100 | 3.754
100% | 70% | 40% | 210% | 31200 | 3.76
80% | 80% | 80% | 240% | 31200 | 3.776
90% | 70% | 70% | 230% | 31300 | 3.782
100% | 60% | 60% | 220% | 31400 | 3.788
80% | 70% | 100% | 250% | 31400 | 3.804
90% | 100% | 20% | 210% | 31400 | 3.785
100% | 90% | 10% | 200% | 31500 | 3.791
80% | 100% | 50% | 230% | 31500 | 3.807
90% | 60% | 90% | 240% | 31500 | 3.81
70% | 100% | 80% | 250% | 31600 | 3.829
100% | 50% | 80% | 230% | 31600 | 3.816
90% | 90% | 40% | 220% | 31600 | 3.813
80% | 90% | 70% | 240% | 31700 | 3.835
100% | 80% | 30% | 210% | 31700 | 3.819
70% | 90% | 100% | 260% | 31800 | 3.857
100% | 40% | 100% | 240% | 31800 | 3.844
90% | 80% | 60% | 230% | 31800 | 3.841
100% | 70% | 50% | 220% | 31900 | 3.847
80% | 80% | 90% | 250% | 31900 | 3.863
100% | 100% | 0% | 200% | 32000 | 3.85
90% | 70% | 80% | 240% | 32000 | 3.869
100% | 60% | 70% | 230% | 32100 | 3.875
90% | 100% | 30% | 220% | 32100 | 3.872
100% | 90% | 20% | 210% | 32200 | 3.878
80% | 100% | 60% | 240% | 32200 | 3.894
90% | 60% | 100% | 250% | 32200 | 3.897
70% | 100% | 90% | 260% | 32300 | 3.916
100% | 50% | 90% | 240% | 32300 | 3.903
90% | 90% | 50% | 230% | 32300 | 3.9
80% | 90% | 80% | 250% | 32400 | 3.922
100% | 80% | 40% | 220% | 32400 | 3.906
90% | 80% | 70% | 240% | 32500 | 3.928
100% | 70% | 60% | 230% | 32600 | 3.934
80% | 80% | 100% | 260% | 32600 | 3.95
100% | 100% | 10% | 210% | 32700 | 3.937
90% | 70% | 90% | 250% | 32700 | 3.956
90% | 100% | 40% | 230% | 32800 | 3.959
100% | 60% | 80% | 240% | 32800 | 3.962
100% | 90% | 30% | 220% | 32900 | 3.965
80% | 100% | 70% | 250% | 32900 | 3.981
70% | 100% | 100% | 270% | 33000 | 4.003
90% | 90% | 60% | 240% | 33000 | 3.987
100% | 50% | 100% | 250% | 33000 | 3.99
80% | 90% | 90% | 260% | 33100 | 4.009
100% | 80% | 50% | 230% | 33100 | 3.993
90% | 80% | 80% | 250% | 33200 | 4.015
100% | 70% | 70% | 240% | 33300 | 4.021
100% | 100% | 20% | 220% | 33400 | 4.024
90% | 70% | 100% | 260% | 33400 | 4.043
90% | 100% | 50% | 240% | 33500 | 4.046
100% | 60% | 90% | 250% | 33500 | 4.049
80% | 100% | 80% | 260% | 33600 | 4.068
100% | 90% | 40% | 230% | 33600 | 4.052
90% | 90% | 70% | 250% | 33700 | 4.074
80% | 90% | 100% | 270% | 33800 | 4.096
100% | 80% | 60% | 240% | 33800 | 4.08
90% | 80% | 90% | 260% | 33900 | 4.102
100% | 70% | 80% | 250% | 34000 | 4.108
100% | 100% | 30% | 230% | 34100 | 4.111
90% | 100% | 60% | 250% | 34200 | 4.133
100% | 60% | 100% | 260% | 34200 | 4.136
80% | 100% | 90% | 270% | 34300 | 4.155
100% | 90% | 50% | 240% | 34300 | 4.139
90% | 90% | 80% | 260% | 34400 | 4.161
100% | 80% | 70% | 250% | 34500 | 4.167
90% | 80% | 100% | 270% | 34600 | 4.189
100% | 70% | 90% | 260% | 34700 | 4.195
100% | 100% | 40% | 240% | 34800 | 4.198
90% | 100% | 70% | 260% | 34900 | 4.22
80% | 100% | 100% | 280% | 35000 | 4.242
100% | 90% | 60% | 250% | 35000 | 4.226
90% | 90% | 90% | 270% | 35100 | 4.248
100% | 80% | 80% | 260% | 35200 | 4.254
100% | 70% | 100% | 270% | 35400 | 4.282
100% | 100% | 50% | 250% | 35500 | 4.285
90% | 100% | 80% | 270% | 35600 | 4.307
100% | 90% | 70% | 260% | 35700 | 4.313
90% | 90% | 100% | 280% | 35800 | 4.335
100% | 80% | 90% | 270% | 35900 | 4.341
100% | 100% | 60% | 260% | 36200 | 4.372
90% | 100% | 90% | 280% | 36300 | 4.394
100% | 90% | 80% | 270% | 36400 | 4.4
100% | 80% | 100% | 280% | 36600 | 4.428
100% | 100% | 70% | 270% | 36900 | 4.459
90% | 100% | 100% | 290% | 37000 | 4.481
100% | 90% | 90% | 280% | 37100 | 4.487
100% | 100% | 80% | 280% | 37600 | 4.546
100% | 90% | 100% | 290% | 37800 | 4.574
100% | 100% | 90% | 290% | 38300 | 4.633
100% | 100% | 100% | 300% | 39000 | 4.72

## Sheet3
Valve characteristics
Valve | Power | G20 m3/h
Valve-1 | 7000 | 0.87
Valve-2 | 12000 | 1.46
Valve-3 | 20000 | 2.39
Valve-3 | Valve-2 | Valve-1 | %Time | Power | Cost | Search
0% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | *
0% | 0% | 100% | 100% | 7000 | 0.87 | *
0% | 10% | 90% | 100% | 7500 | 0.929 | *
0% | 20% | 80% | 100% | 8000 | 0.988 | *
0% | 10% | 100% | 110% | 8200 | 1.016 | *
10% | 0% | 90% | 100% | 8300 | 1.022 | *
0% | 30% | 70% | 100% | 8500 | 1.047 | *
0% | 20% | 90% | 110% | 8700 | 1.075 | *
10% | 10% | 80% | 100% | 8800 | 1.081 | *
0% | 40% | 60% | 100% | 9000 | 1.106 | *
10% | 0% | 100% | 110% | 9000 | 1.109
0% | 30% | 80% | 110% | 9200 | 1.134 | *
10% | 20% | 70% | 100% | 9300 | 1.14 | *
0% | 20% | 100% | 120% | 9400 | 1.162 | *
0% | 50% | 50% | 100% | 9500 | 1.165 | *
10% | 10% | 90% | 110% | 9500 | 1.168
20% | 0% | 80% | 100% | 9600 | 1.174 | *
0% | 40% | 70% | 110% | 9700 | 1.193 | *
10% | 30% | 60% | 100% | 9800 | 1.199 | *
0% | 30% | 90% | 120% | 9900 | 1.221 | *
0% | 60% | 40% | 100% | 10000 | 1.224 | *
10% | 20% | 80% | 110% | 10000 | 1.227
20% | 10% | 70% | 100% | 10100 | 1.233 | *
0% | 50% | 60% | 110% | 10200 | 1.252 | *
10% | 10% | 100% | 120% | 10200 | 1.255
10% | 40% | 50% | 100% | 10300 | 1.258 | *
20% | 0% | 90% | 110% | 10300 | 1.261
0% | 40% | 80% | 120% | 10400 | 1.28 | *
0% | 70% | 30% | 100% | 10500 | 1.283 | *
10% | 30% | 70% | 110% | 10500 | 1.286
20% | 20% | 60% | 100% | 10600 | 1.292 | *
0% | 30% | 100% | 130% | 10600 | 1.308
0% | 60% | 50% | 110% | 10700 | 1.311 | *
10% | 20% | 90% | 120% | 10700 | 1.314
10% | 50% | 40% | 100% | 10800 | 1.317 | *
20% | 10% | 80% | 110% | 10800 | 1.32
30% | 0% | 70% | 100% | 10900 | 1.326 | *
0% | 50% | 70% | 120% | 10900 | 1.339
0% | 80% | 20% | 100% | 11000 | 1.342 | *
10% | 40% | 60% | 110% | 11000 | 1.345
20% | 0% | 100% | 120% | 11000 | 1.348
20% | 30% | 50% | 100% | 11100 | 1.351 | *
0% | 40% | 90% | 130% | 11100 | 1.367
0% | 70% | 40% | 110% | 11200 | 1.37 | *
10% | 30% | 80% | 120% | 11200 | 1.373
10% | 60% | 30% | 100% | 11300 | 1.376 | *
20% | 20% | 70% | 110% | 11300 | 1.379
30% | 10% | 60% | 100% | 11400 | 1.385 | *
0% | 60% | 60% | 120% | 11400 | 1.398
10% | 20% | 100% | 130% | 11400 | 1.401
0% | 90% | 10% | 100% | 11500 | 1.401 | *
10% | 50% | 50% | 110% | 11500 | 1.404
20% | 10% | 90% | 120% | 11500 | 1.407
20% | 40% | 40% | 100% | 11600 | 1.41 | *
30% | 0% | 80% | 110% | 11600 | 1.413
0% | 50% | 80% | 130% | 11600 | 1.426
0% | 80% | 30% | 110% | 11700 | 1.429 | *
10% | 40% | 70% | 120% | 11700 | 1.432
10% | 70% | 20% | 100% | 11800 | 1.435 | *
20% | 30% | 60% | 110% | 11800 | 1.438
0% | 40% | 100% | 140% | 11800 | 1.454
30% | 20% | 50% | 100% | 11900 | 1.444 | *
0% | 70% | 50% | 120% | 11900 | 1.457
10% | 30% | 90% | 130% | 11900 | 1.46
0% | 100% | 0% | 100% | 12000 | 1.46 | *
10% | 60% | 40% | 110% | 12000 | 1.463
20% | 20% | 80% | 120% | 12000 | 1.466
20% | 50% | 30% | 100% | 12100 | 1.469 | *
30% | 10% | 70% | 110% | 12100 | 1.472
0% | 60% | 70% | 130% | 12100 | 1.485
0% | 90% | 20% | 110% | 12200 | 1.488 | *
40% | 0% | 60% | 100% | 12200 | 1.478 | Watch!
10% | 50% | 60% | 120% | 12200 | 1.491
20% | 10% | 100% | 130% | 12200 | 1.494
10% | 80% | 10% | 100% | 12300 | 1.494 | *
20% | 40% | 50% | 110% | 12300 | 1.497
30% | 0% | 90% | 120% | 12300 | 1.5
0% | 50% | 90% | 140% | 12300 | 1.513
0% | 80% | 40% | 120% | 12400 | 1.516 | *
10% | 40% | 80% | 130% | 12400 | 1.519
30% | 30% | 40% | 100% | 12400 | 1.503 | Watch!
10% | 70% | 30% | 110% | 12500 | 1.522 | *
20% | 30% | 70% | 120% | 12500 | 1.525
20% | 60% | 20% | 100% | 12600 | 1.528 | *
30% | 20% | 60% | 110% | 12600 | 1.531
0% | 70% | 60% | 130% | 12600 | 1.544
10% | 30% | 100% | 140% | 12600 | 1.547
0% | 100% | 10% | 110% | 12700 | 1.547 | *
40% | 10% | 50% | 100% | 12700 | 1.537 | Watch!
10% | 60% | 50% | 120% | 12700 | 1.55
20% | 20% | 90% | 130% | 12700 | 1.553
10% | 90% | 0% | 100% | 12800 | 1.553 | *
20% | 50% | 40% | 110% | 12800 | 1.556
30% | 10% | 80% | 120% | 12800 | 1.559
0% | 60% | 80% | 140% | 12800 | 1.572
0% | 90% | 30% | 120% | 12900 | 1.575 | *
30% | 40% | 30% | 100% | 12900 | 1.562 | Watch!
40% | 0% | 70% | 110% | 12900 | 1.565
10% | 50% | 70% | 130% | 12900 | 1.578
10% | 80% | 20% | 110% | 13000 | 1.581 | *
20% | 40% | 60% | 120% | 13000 | 1.584
30% | 0% | 100% | 130% | 13000 | 1.587
0% | 50% | 100% | 150% | 13000 | 1.6
20% | 70% | 10% | 100% | 13100 | 1.587 | *
0% | 80% | 50% | 130% | 13100 | 1.603
10% | 40% | 90% | 140% | 13100 | 1.606
30% | 30% | 50% | 110% | 13100 | 1.59 | Watch!
40% | 20% | 40% | 100% | 13200 | 1.596 | *
10% | 70% | 40% | 120% | 13200 | 1.609
20% | 30% | 80% | 130% | 13200 | 1.612
20% | 60% | 30% | 110% | 13300 | 1.615 | *
30% | 20% | 70% | 120% | 13300 | 1.618
0% | 70% | 70% | 140% | 13300 | 1.631
0% | 100% | 20% | 120% | 13400 | 1.634 | *
30% | 50% | 20% | 100% | 13400 | 1.621 | Watch!
40% | 10% | 60% | 110% | 13400 | 1.624
10% | 60% | 60% | 130% | 13400 | 1.637
20% | 20% | 100% | 140% | 13400 | 1.64
10% | 90% | 10% | 110% | 13500 | 1.64 | *
50% | 0% | 50% | 100% | 13500 | 1.63 | Watch!
20% | 50% | 50% | 120% | 13500 | 1.643
30% | 10% | 90% | 130% | 13500 | 1.646
0% | 60% | 90% | 150% | 13500 | 1.659
0% | 90% | 40% | 130% | 13600 | 1.662 | *
20% | 80% | 0% | 100% | 13600 | 1.646 | Watch!
30% | 40% | 40% | 110% | 13600 | 1.649
40% | 0% | 80% | 120% | 13600 | 1.652
10% | 50% | 80% | 140% | 13600 | 1.665
40% | 30% | 30% | 100% | 13700 | 1.655 | *
10% | 80% | 30% | 120% | 13700 | 1.668
20% | 40% | 70% | 130% | 13700 | 1.671
20% | 70% | 20% | 110% | 13800 | 1.674 | *
0% | 80% | 60% | 140% | 13800 | 1.69
10% | 40% | 100% | 150% | 13800 | 1.693
30% | 30% | 60% | 120% | 13800 | 1.677 | Watch!
30% | 60% | 10% | 100% | 13900 | 1.68 | *
40% | 20% | 50% | 110% | 13900 | 1.683
10% | 70% | 50% | 130% | 13900 | 1.696
20% | 30% | 90% | 140% | 13900 | 1.699
10% | 100% | 0% | 110% | 14000 | 1.699 | *
50% | 10% | 40% | 100% | 14000 | 1.689 | Watch!
20% | 60% | 40% | 120% | 14000 | 1.702
30% | 20% | 80% | 130% | 14000 | 1.705
0% | 70% | 80% | 150% | 14000 | 1.718
0% | 100% | 30% | 130% | 14100 | 1.721 | *
30% | 50% | 30% | 110% | 14100 | 1.708 | Watch!
40% | 10% | 70% | 120% | 14100 | 1.711
10% | 60% | 70% | 140% | 14100 | 1.724
10% | 90% | 20% | 120% | 14200 | 1.727 | *
40% | 40% | 20% | 100% | 14200 | 1.714 | Watch!
50% | 0% | 60% | 110% | 14200 | 1.717
20% | 50% | 60% | 130% | 14200 | 1.73
30% | 10% | 100% | 140% | 14200 | 1.733
0% | 60% | 100% | 160% | 14200 | 1.746
0% | 90% | 50% | 140% | 14300 | 1.749 | *
20% | 80% | 10% | 110% | 14300 | 1.733 | Watch!
30% | 40% | 50% | 120% | 14300 | 1.736
40% | 0% | 90% | 130% | 14300 | 1.739
10% | 50% | 90% | 150% | 14300 | 1.752
30% | 70% | 0% | 100% | 14400 | 1.739 | *
40% | 30% | 40% | 110% | 14400 | 1.742
10% | 80% | 40% | 130% | 14400 | 1.755
20% | 40% | 80% | 140% | 14400 | 1.758
50% | 20% | 30% | 100% | 14500 | 1.748 | *
20% | 70% | 30% | 120% | 14500 | 1.761
0% | 80% | 70% | 150% | 14500 | 1.777
30% | 30% | 70% | 130% | 14500 | 1.764 | Watch!
30% | 60% | 20% | 110% | 14600 | 1.767 | *
40% | 20% | 60% | 120% | 14600 | 1.77
10% | 70% | 60% | 140% | 14600 | 1.783
20% | 30% | 100% | 150% | 14600 | 1.786
10% | 100% | 10% | 120% | 14700 | 1.786 | *
40% | 50% | 10% | 100% | 14700 | 1.773 | Watch!
50% | 10% | 50% | 110% | 14700 | 1.776
20% | 60% | 50% | 130% | 14700 | 1.789
30% | 20% | 90% | 140% | 14700 | 1.792
0% | 70% | 90% | 160% | 14700 | 1.805
20% | 90% | 0% | 110% | 14800 | 1.792 | *
0% | 100% | 40% | 140% | 14800 | 1.808
60% | 0% | 40% | 100% | 14800 | 1.782 | Watch!
30% | 50% | 40% | 120% | 14800 | 1.795
40% | 10% | 80% | 130% | 14800 | 1.798
10% | 60% | 80% | 150% | 14800 | 1.811
10% | 90% | 30% | 130% | 14900 | 1.814 | *
40% | 40% | 30% | 110% | 14900 | 1.801 | Watch!
50% | 0% | 70% | 120% | 14900 | 1.804
20% | 50% | 70% | 140% | 14900 | 1.817
0% | 90% | 60% | 150% | 15000 | 1.836 | *
50% | 30% | 20% | 100% | 15000 | 1.807 | Watch!
20% | 80% | 20% | 120% | 15000 | 1.82
30% | 40% | 60% | 130% | 15000 | 1.823
40% | 0% | 100% | 140% | 15000 | 1.826
10% | 50% | 100% | 160% | 15000 | 1.839
30% | 70% | 10% | 110% | 15100 | 1.826 | *
40% | 30% | 50% | 120% | 15100 | 1.829
10% | 80% | 50% | 140% | 15100 | 1.842
20% | 40% | 90% | 150% | 15100 | 1.845
40% | 60% | 0% | 100% | 15200 | 1.832 | *
50% | 20% | 40% | 110% | 15200 | 1.835
20% | 70% | 40% | 130% | 15200 | 1.848
30% | 30% | 80% | 140% | 15200 | 1.851
0% | 80% | 80% | 160% | 15200 | 1.864
60% | 10% | 30% | 100% | 15300 | 1.841 | *
30% | 60% | 30% | 120% | 15300 | 1.854
40% | 20% | 70% | 130% | 15300 | 1.857
10% | 70% | 70% | 150% | 15300 | 1.87
10% | 100% | 20% | 130% | 15400 | 1.873 | *
40% | 50% | 20% | 110% | 15400 | 1.86 | Watch!
50% | 10% | 60% | 120% | 15400 | 1.863
20% | 60% | 60% | 140% | 15400 | 1.876
30% | 20% | 100% | 150% | 15400 | 1.879
0% | 70% | 100% | 170% | 15400 | 1.892
20% | 90% | 10% | 120% | 15500 | 1.879 | *
0% | 100% | 50% | 150% | 15500 | 1.895
50% | 40% | 10% | 100% | 15500 | 1.866 | Watch!
60% | 0% | 50% | 110% | 15500 | 1.869
30% | 50% | 50% | 130% | 15500 | 1.882
40% | 10% | 90% | 140% | 15500 | 1.885
10% | 60% | 90% | 160% | 15500 | 1.898
10% | 90% | 40% | 140% | 15600 | 1.901 | *
30% | 80% | 0% | 110% | 15600 | 1.885 | Watch!
40% | 40% | 40% | 120% | 15600 | 1.888
50% | 0% | 80% | 130% | 15600 | 1.891
20% | 50% | 80% | 150% | 15600 | 1.904
0% | 90% | 70% | 160% | 15700 | 1.923 | *
50% | 30% | 30% | 110% | 15700 | 1.894 | Watch!
20% | 80% | 30% | 130% | 15700 | 1.907
30% | 40% | 70% | 140% | 15700 | 1.91
60% | 20% | 20% | 100% | 15800 | 1.9 | *
30% | 70% | 20% | 120% | 15800 | 1.913
40% | 30% | 60% | 130% | 15800 | 1.916
10% | 80% | 60% | 150% | 15800 | 1.929
20% | 40% | 100% | 160% | 15800 | 1.932
40% | 60% | 10% | 110% | 15900 | 1.919 | *
50% | 20% | 50% | 120% | 15900 | 1.922
20% | 70% | 50% | 140% | 15900 | 1.935
30% | 30% | 90% | 150% | 15900 | 1.938
0% | 80% | 90% | 170% | 15900 | 1.951
20% | 100% | 0% | 120% | 16000 | 1.938 | *
50% | 50% | 0% | 100% | 16000 | 1.925 | Watch!
60% | 10% | 40% | 110% | 16000 | 1.928
30% | 60% | 40% | 130% | 16000 | 1.941
40% | 20% | 80% | 140% | 16000 | 1.944
10% | 70% | 80% | 160% | 16000 | 1.957
10% | 100% | 30% | 140% | 16100 | 1.96 | *
70% | 0% | 30% | 100% | 16100 | 1.934 | Watch!
40% | 50% | 30% | 120% | 16100 | 1.947
50% | 10% | 70% | 130% | 16100 | 1.95
20% | 60% | 70% | 150% | 16100 | 1.963
20% | 90% | 20% | 130% | 16200 | 1.966 | *
0% | 100% | 60% | 160% | 16200 | 1.982
50% | 40% | 20% | 110% | 16200 | 1.953 | Watch!
60% | 0% | 60% | 120% | 16200 | 1.956
30% | 50% | 60% | 140% | 16200 | 1.969
40% | 10% | 100% | 150% | 16200 | 1.972
10% | 60% | 100% | 170% | 16200 | 1.985
10% | 90% | 50% | 150% | 16300 | 1.988 | *
60% | 30% | 10% | 100% | 16300 | 1.959 | Watch!
30% | 80% | 10% | 120% | 16300 | 1.972
40% | 40% | 50% | 130% | 16300 | 1.975
50% | 0% | 90% | 140% | 16300 | 1.978
20% | 50% | 90% | 160% | 16300 | 1.991
0% | 90% | 80% | 170% | 16400 | 2.01 | *
40% | 70% | 0% | 110% | 16400 | 1.978 | Watch!
50% | 30% | 40% | 120% | 16400 | 1.981
20% | 80% | 40% | 140% | 16400 | 1.994
30% | 40% | 80% | 150% | 16400 | 1.997
60% | 20% | 30% | 110% | 16500 | 1.987 | *
30% | 70% | 30% | 130% | 16500 | 2
40% | 30% | 70% | 140% | 16500 | 2.003
10% | 80% | 70% | 160% | 16500 | 2.016
70% | 10% | 20% | 100% | 16600 | 1.993 | *
40% | 60% | 20% | 120% | 16600 | 2.006
50% | 20% | 60% | 130% | 16600 | 2.009
20% | 70% | 60% | 150% | 16600 | 2.022
30% | 30% | 100% | 160% | 16600 | 2.025
0% | 80% | 100% | 180% | 16600 | 2.038
50% | 50% | 10% | 110% | 16700 | 2.012 | *
60% | 10% | 50% | 120% | 16700 | 2.015
20% | 100% | 10% | 130% | 16700 | 2.025
30% | 60% | 50% | 140% | 16700 | 2.028
40% | 20% | 90% | 150% | 16700 | 2.031
10% | 70% | 90% | 170% | 16700 | 2.044
60% | 40% | 0% | 100% | 16800 | 2.018 | *
70% | 0% | 40% | 110% | 16800 | 2.021
30% | 90% | 0% | 120% | 16800 | 2.031
40% | 50% | 40% | 130% | 16800 | 2.034
50% | 10% | 80% | 140% | 16800 | 2.037
10% | 100% | 40% | 150% | 16800 | 2.047
20% | 60% | 80% | 160% | 16800 | 2.05
50% | 40% | 30% | 120% | 16900 | 2.04 | *
60% | 0% | 70% | 130% | 16900 | 2.043
20% | 90% | 30% | 140% | 16900 | 2.053
30% | 50% | 70% | 150% | 16900 | 2.056
0% | 100% | 70% | 170% | 16900 | 2.069
60% | 30% | 20% | 110% | 17000 | 2.046 | *
30% | 80% | 20% | 130% | 17000 | 2.059
40% | 40% | 60% | 140% | 17000 | 2.062
50% | 0% | 100% | 150% | 17000 | 2.065
10% | 90% | 60% | 160% | 17000 | 2.075
20% | 50% | 100% | 170% | 17000 | 2.078
0% | 90% | 90% | 180% | 17100 | 2.097 | *
70% | 20% | 10% | 100% | 17100 | 2.052 | Watch!
40% | 70% | 10% | 120% | 17100 | 2.065
50% | 30% | 50% | 130% | 17100 | 2.068
20% | 80% | 50% | 150% | 17100 | 2.081
30% | 40% | 90% | 160% | 17100 | 2.084
50% | 60% | 0% | 110% | 17200 | 2.071 | *
60% | 20% | 40% | 120% | 17200 | 2.074
30% | 70% | 40% | 140% | 17200 | 2.087
40% | 30% | 80% | 150% | 17200 | 2.09
10% | 80% | 80% | 170% | 17200 | 2.103
70% | 10% | 30% | 110% | 17300 | 2.08 | *
40% | 60% | 30% | 130% | 17300 | 2.093
50% | 20% | 70% | 140% | 17300 | 2.096
20% | 70% | 70% | 160% | 17300 | 2.109
80% | 0% | 20% | 100% | 17400 | 2.086 | *
50% | 50% | 20% | 120% | 17400 | 2.099
60% | 10% | 60% | 130% | 17400 | 2.102
20% | 100% | 20% | 140% | 17400 | 2.112
30% | 60% | 60% | 150% | 17400 | 2.115
40% | 20% | 100% | 160% | 17400 | 2.118
10% | 70% | 100% | 180% | 17400 | 2.131
60% | 40% | 10% | 110% | 17500 | 2.105 | *
70% | 0% | 50% | 120% | 17500 | 2.108
30% | 90% | 10% | 130% | 17500 | 2.118
40% | 50% | 50% | 140% | 17500 | 2.121
50% | 10% | 90% | 150% | 17500 | 2.124
10% | 100% | 50% | 160% | 17500 | 2.134
20% | 60% | 90% | 170% | 17500 | 2.137
0% | 100% | 80% | 180% | 17600 | 2.156 | *
70% | 30% | 0% | 100% | 17600 | 2.111 | Watch!
40% | 80% | 0% | 120% | 17600 | 2.124
50% | 40% | 40% | 130% | 17600 | 2.127
60% | 0% | 80% | 140% | 17600 | 2.13
20% | 90% | 40% | 150% | 17600 | 2.14
30% | 50% | 80% | 160% | 17600 | 2.143
60% | 30% | 30% | 120% | 17700 | 2.133 | *
30% | 80% | 30% | 140% | 17700 | 2.146
40% | 40% | 70% | 150% | 17700 | 2.149
10% | 90% | 70% | 170% | 17700 | 2.162
0% | 90% | 100% | 190% | 17800 | 2.184 | *
70% | 20% | 20% | 110% | 17800 | 2.139 | Watch!
40% | 70% | 20% | 130% | 17800 | 2.152
50% | 30% | 60% | 140% | 17800 | 2.155
20% | 80% | 60% | 160% | 17800 | 2.168
30% | 40% | 100% | 170% | 17800 | 2.171
80% | 10% | 10% | 100% | 17900 | 2.145 | *
50% | 60% | 10% | 120% | 17900 | 2.158
60% | 20% | 50% | 130% | 17900 | 2.161
30% | 70% | 50% | 150% | 17900 | 2.174
40% | 30% | 90% | 160% | 17900 | 2.177
10% | 80% | 90% | 180% | 17900 | 2.19
60% | 50% | 0% | 110% | 18000 | 2.164 | *
70% | 10% | 40% | 120% | 18000 | 2.167
30% | 100% | 0% | 130% | 18000 | 2.177
40% | 60% | 40% | 140% | 18000 | 2.18
50% | 20% | 80% | 150% | 18000 | 2.183
20% | 70% | 80% | 170% | 18000 | 2.196
80% | 0% | 30% | 110% | 18100 | 2.173 | *
50% | 50% | 30% | 130% | 18100 | 2.186
60% | 10% | 70% | 140% | 18100 | 2.189
20% | 100% | 30% | 150% | 18100 | 2.199
30% | 60% | 70% | 160% | 18100 | 2.202
60% | 40% | 20% | 120% | 18200 | 2.192 | *
70% | 0% | 60% | 130% | 18200 | 2.195
30% | 90% | 20% | 140% | 18200 | 2.205
40% | 50% | 60% | 150% | 18200 | 2.208
50% | 10% | 100% | 160% | 18200 | 2.211
10% | 100% | 60% | 170% | 18200 | 2.221
20% | 60% | 100% | 180% | 18200 | 2.224
0% | 100% | 90% | 190% | 18300 | 2.243 | *
70% | 30% | 10% | 110% | 18300 | 2.198 | Watch!
40% | 80% | 10% | 130% | 18300 | 2.211
50% | 40% | 50% | 140% | 18300 | 2.214
60% | 0% | 90% | 150% | 18300 | 2.217
20% | 90% | 50% | 160% | 18300 | 2.227
30% | 50% | 90% | 170% | 18300 | 2.23
10% | 90% | 80% | 180% | 18400 | 2.249 | *
80% | 20% | 0% | 100% | 18400 | 2.204 | Watch!
50% | 70% | 0% | 120% | 18400 | 2.217
60% | 30% | 40% | 130% | 18400 | 2.22
30% | 80% | 40% | 150% | 18400 | 2.233
40% | 40% | 80% | 160% | 18400 | 2.236
70% | 20% | 30% | 120% | 18500 | 2.226 | *
40% | 70% | 30% | 140% | 18500 | 2.239
50% | 30% | 70% | 150% | 18500 | 2.242
20% | 80% | 70% | 170% | 18500 | 2.255
80% | 10% | 20% | 110% | 18600 | 2.232 | *
50% | 60% | 20% | 130% | 18600 | 2.245
60% | 20% | 60% | 140% | 18600 | 2.248
30% | 70% | 60% | 160% | 18600 | 2.261
40% | 30% | 100% | 170% | 18600 | 2.264
10% | 80% | 100% | 190% | 18600 | 2.277
90% | 0% | 10% | 100% | 18700 | 2.238 | *
60% | 50% | 10% | 120% | 18700 | 2.251
70% | 10% | 50% | 130% | 18700 | 2.254
30% | 100% | 10% | 140% | 18700 | 2.264
40% | 60% | 50% | 150% | 18700 | 2.267
50% | 20% | 90% | 160% | 18700 | 2.27
20% | 70% | 90% | 180% | 18700 | 2.283
70% | 40% | 0% | 110% | 18800 | 2.257 | *
80% | 0% | 40% | 120% | 18800 | 2.26
40% | 90% | 0% | 130% | 18800 | 2.27
50% | 50% | 40% | 140% | 18800 | 2.273
60% | 10% | 80% | 150% | 18800 | 2.276
20% | 100% | 40% | 160% | 18800 | 2.286
30% | 60% | 80% | 170% | 18800 | 2.289
60% | 40% | 30% | 130% | 18900 | 2.279 | *
70% | 0% | 70% | 140% | 18900 | 2.282
30% | 90% | 30% | 150% | 18900 | 2.292
40% | 50% | 70% | 160% | 18900 | 2.295
10% | 100% | 70% | 180% | 18900 | 2.308
0% | 100% | 100% | 200% | 19000 | 2.33 | *
70% | 30% | 20% | 120% | 19000 | 2.285 | Watch!
40% | 80% | 20% | 140% | 19000 | 2.298
50% | 40% | 60% | 150% | 19000 | 2.301
60% | 0% | 100% | 160% | 19000 | 2.304
20% | 90% | 60% | 170% | 19000 | 2.314
30% | 50% | 100% | 180% | 19000 | 2.317
10% | 90% | 90% | 190% | 19100 | 2.336 | *
80% | 20% | 10% | 110% | 19100 | 2.291 | Watch!
50% | 70% | 10% | 130% | 19100 | 2.304
60% | 30% | 50% | 140% | 19100 | 2.307
30% | 80% | 50% | 160% | 19100 | 2.32
40% | 40% | 90% | 170% | 19100 | 2.323
90% | 10% | 0% | 100% | 19200 | 2.297 | *
60% | 60% | 0% | 120% | 19200 | 2.31
70% | 20% | 40% | 130% | 19200 | 2.313
40% | 70% | 40% | 150% | 19200 | 2.326
50% | 30% | 80% | 160% | 19200 | 2.329
20% | 80% | 80% | 180% | 19200 | 2.342
80% | 10% | 30% | 120% | 19300 | 2.319 | *
50% | 60% | 30% | 140% | 19300 | 2.332
60% | 20% | 70% | 150% | 19300 | 2.335
30% | 70% | 70% | 170% | 19300 | 2.348
90% | 0% | 20% | 110% | 19400 | 2.325 | *
60% | 50% | 20% | 130% | 19400 | 2.338
70% | 10% | 60% | 140% | 19400 | 2.341
30% | 100% | 20% | 150% | 19400 | 2.351
40% | 60% | 60% | 160% | 19400 | 2.354
50% | 20% | 100% | 170% | 19400 | 2.357
20% | 70% | 100% | 190% | 19400 | 2.37
70% | 40% | 10% | 120% | 19500 | 2.344 | *
80% | 0% | 50% | 130% | 19500 | 2.347
40% | 90% | 10% | 140% | 19500 | 2.357
50% | 50% | 50% | 150% | 19500 | 2.36
60% | 10% | 90% | 160% | 19500 | 2.363
20% | 100% | 50% | 170% | 19500 | 2.373
30% | 60% | 90% | 180% | 19500 | 2.376
10% | 100% | 80% | 190% | 19600 | 2.395 | *
80% | 30% | 0% | 110% | 19600 | 2.35 | Watch!
50% | 80% | 0% | 130% | 19600 | 2.363
60% | 40% | 40% | 140% | 19600 | 2.366
70% | 0% | 80% | 150% | 19600 | 2.369
30% | 90% | 40% | 160% | 19600 | 2.379
40% | 50% | 80% | 170% | 19600 | 2.382
70% | 30% | 30% | 130% | 19700 | 2.372 | *
40% | 80% | 30% | 150% | 19700 | 2.385
50% | 40% | 70% | 160% | 19700 | 2.388
20% | 90% | 70% | 180% | 19700 | 2.401
10% | 90% | 100% | 200% | 19800 | 2.423 | *
80% | 20% | 20% | 120% | 19800 | 2.378 | Watch!
50% | 70% | 20% | 140% | 19800 | 2.391
60% | 30% | 60% | 150% | 19800 | 2.394
30% | 80% | 60% | 170% | 19800 | 2.407
40% | 40% | 100% | 180% | 19800 | 2.41
90% | 10% | 10% | 110% | 19900 | 2.384 | *
60% | 60% | 10% | 130% | 19900 | 2.397
70% | 20% | 50% | 140% | 19900 | 2.4
40% | 70% | 50% | 160% | 19900 | 2.413
50% | 30% | 90% | 170% | 19900 | 2.416
20% | 80% | 90% | 190% | 19900 | 2.429
100% | 0% | 0% | 100% | 20000 | 2.39 | *
70% | 50% | 0% | 120% | 20000 | 2.403
80% | 10% | 40% | 130% | 20000 | 2.406
40% | 100% | 0% | 140% | 20000 | 2.416
50% | 60% | 40% | 150% | 20000 | 2.419
60% | 20% | 80% | 160% | 20000 | 2.422
30% | 70% | 80% | 180% | 20000 | 2.435

## NTC table
Rl | 10 |  | Res | 1024
Temp. | -40 | -30 | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70
Res. | 188.5 | 111.3 | 67.77 | 42.47 | 27.28 | 17.96 | 12.09 | 8.313 | 5.827 | 4.16 | 3.02 | 2.228
ADC | 972 | 939 | 892 | 828 | 749 | 657 | 560 | 464 | 377 | 300 | 237 | 186
T7335D
Temp. | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90
Res. | 98.66 | 56.25 | 33.21 | 20.24 | 12.71 | 8.194 | 5.416 | 3.663 | 2.53 | 1.782 | 1.278 | 0.9316
ADC | 929 | 869 | 787 | 685 | 573 | 461 | 359 | 274 | 206 | 154 | 116 | 87
DHW
[7 empty] | ADC | 549
[7 empty] | Temp | 121